## RESUMO
PLANILHA RESUMO
| Valor (R$) | %
0 | 132919.48 | 10.35%
0 | 998564.38 | 77.74%
0 | 93255.25 | 7.26%
0 | 59756.43 | 4.652%
TOTAL GERAL | 1284495.54 | 100%
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG

## LDI
Planilha de Composição do LDI (Lucros e Despesas Indiretas) - OBRA
| GRUPO A - Despesas indiretas | Percentual (%)
| A.1 - Administração central (AC) | 3%
| A.2 - Seguros (S) + Garantia (G) | 0.8%
| A.3 - Risco (R) | 0.97%
| Total do grupo A | 4.77%
| GRUPO B - Bonificação | Percentual (%)
| B.1 - Lucro (L) | 6.16%
| Total do grupo B | 6.16%
| GRUPO C - Impostos (I) | Percentual (%)
| C.1 - PIS | 0.65%
| C.2 - CONFINS | 3%
| C.3 - ISSQN | 3%
| C.4 - INSS (CPRB) | 4.5%
| Total do grupo C | 11.15%
| GRUPO D - Despesas Financeiras (DF) | Percentual (%)
| D.1 - Despesas Financeiras | 0.59%
| Total do grupo D | 0.59%
|  | Percentual (%) | Valor (R$)
| LDI (Lucros e Despesas Indiretas) | 25.92% | 332941.24
| Custos |  | Valor (R$)
| Valor do Custo Direto |  | 951554.3
| LDI (Lucro e Despesas Indiretas) |  | 332941.24
| Custo Total da Obra (Custo Direto + LDI) |  | 1284495.54
OBSERVAÇÕES:
01) Os valores em percentuais para a composição analítica do LDI deverão atenderem ao Acordão TCU n° 2622/2013. O valor de ISSQN considerado de acordo com a lei Municipal e decreto da Prefeitura de Timóteo/MG
02) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSL não deverão ser incluídas no LDI, visto que, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União ), são tributos personalíssimos, de ônus exclusivo da proponente, os quais não devem ser repassados ao Contratante.
03) O valor de LDI apresentado nesta planilha já está incluído nos custos unitários apresentados nas planilhas orçamentárias e cronograma.
04) Para o cálculo do LDI considera-se a seguinte fórmula:
LDI (%) =((1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1+L))-1/(1 - I) |  | 25.92%
onde: AC = taxa de rateio da Administração Central; S = taxa de seguros; R = taxa de risco G = taxa de garantias DF = taxa das despesas financeiras; L = taxa de lucro. I = taxa de tributos;
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG

## PLAN.A_Serv. Prelim.
Planilha A - Serviços preliminares, Implantação e Serviços Técnicos |  |  |  | BDI: | 25.92% | Parâmetro Adotado
Item | Descrição dos Serviços | Und | Qtde | Preço Unit. (c/ BDI) | Preço Total | Tabela referencial adotada | Código Valor Adotado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 132919.48
1.1 | Implantação da obra |  |  |  | 27869.55
1.1.1 | Mobilização e desmobilização da obra, Administração Local (inclusive pessoal local para apoio à obra), movimentações (sejam horizontais e/ou verticais/içamentos) de materiais/equipamentos na obra e instalações provisórias de elétrica e hidro-sanitárias (medição de 75% para mobilização e 25% na última medição) e transportes/fretes | % | 100% | 4337.01 | 4337.01 | Composição | CPU-047
1.1.2 | Fornecimento e assentamento de placa identificacao de obra pública em LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON 20X20mm, afixada com peças de madeira serrada, dimensões 3,00x1,50m. | M2 | 4.5 | 423.2 | 1904.4 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 01.03.02
1.1.3 | Aluguel de container para escritório, inclusive instalação elétrica. Larg. = 2,20m. Comp. = 6,20m. Altura = 2,50m. Chapa de aço com nervura trapezoidal. Forro com isolante termo acústico. Chassi reforçado. Piso compensado naval. Incluso mesa, cadeira, arquivo, armario, mapoteca para projeto e ar condicionado | MÊS | 6 | 987.97 | 5927.82 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-16348
1.1.4 | Aluguel de container para depósito, inclusive instalação elétrica. Larg. = 2,20m. Comp. = 6,20m. Altura = 2,50m. Chapa de aço com nervura trapezoidal | MÊS | 6 | 851.67 | 5110.02 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-16350
1.1.5 | Aluguel de container para refeitório, inclusive instalação elétrica. Larg. = 2,20m. Comp. = 6,20m. Altura = 2,50m. Chapa de aço com nervura trapezoidal. Forro com isolante termo acústico. Chassi reforçado. Piso compensado naval. Incluso bancos, mesas e aquecedor de marmitas | MÊS | 6 | 757.69 | 4546.14 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-16351
1.1.6 | Aluguel de banheiro químico 110 x 120 x 230cm com manutenção | MÊS | 6 | 1007.36 | 6044.16 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50155
1.2 | Fechamento e Sinalizações |  |  |  | 41571.33
1.2.1 | Fornecimento e instalação de tapume de vedacao ou protecao, executado com tapume ecológico em placas de 2,00m x 0,97m, H = 1,90m e espessura de 3mm (REF.: Tapume Ecológico Onduline), estrutura de fixação com pontaletes 7,5cm x 7,5cm em pinus ou equivalente. | M2 | 304 | 89.49 | 27204.96 | Composição | CPU-041
1.2.2 | Fornecimento e instalação de tapume de vedacao ou protecao, executado com tapume ecológico em placas de 2,00m x 0,97m, e espessura de 3mm (REF.: Tapume Ecológico Onduline) e tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, estrutura de fixação com pontaletes 7,5cm x 7,5cm em pinus ou equivalente. (Altura total 1,90m - 0,97m de tapume de vedação e restante da altura em tela plástica laranja de sinalização) | M2 | 184.3 | 63.11 | 11631.17 | Composição | CPU-051
1.2.3 | Fornecimento e instalação de tapume - tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, altura 1.20m, inclusive dispositivos de sustetação | M | 100 | 11.13 | 1113 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 01.04.09
1.2.4 | Fornecimento e instalação de cones, 75cm, com entrega dos mesmos para a unidade pós utilização | UNID | 20 | 70.31 | 1406.2 | Composição | CPU-042
1.2.5 | Fornecimento e instalação de fita zebrada para sinalização | M | 200 | 1.08 | 216 | Composição | CPU-043
1.3 | Serviços Técnicos de Apoio |  |  |  | 53825.95
1.3.1 | Engenheiro civil (de obra), equivalente a 2 horas diárias, durante toda duração da obra (com medição proporcional à medição do período) | % | 100% | 18708.6 | 18708.6 | Composição | CPU-048
1.3.2 | Encarregado de obra, em tempo integral de serviço no canteiro de obras, durante toda duração da obra (com medição proporcional à medição do período) | % | 100% | 32423.01 | 32423.01 | Composição | CPU-049
1.3.3 | Serviço de limpeza permanente de obra e transportes de materiais na obra, durante toda duração da obra (com medição proporcional à medição do período) | % | 100% | 2694.34 | 2694.34 | Composição | CPU-050
1.4 | Projetos |  |  |  | 9652.65
1.4.1 | Elaboração de projeto executivo de instalações hidro-sanitárias, para SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTACIONAMENTO, inclusive compabibilizações, complementações, adequações e "as built". Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir: apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas e quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) baixa (as) , mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do projeto. Apresentação de Perspectivas. Apresentação do Isométrico. Apresentação de Cortes e detalhes. (Elaborar apenas mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO). | UNID | 1 | 1725.02 | 1725.02 | Composição | CPU-053
1.4.2 | Elaboração de projeto executivo de drenagem pluvial, para ESTACIONAMENTO E CALÇADAS, inclusive compabibilizações, complementações, adequações e "as built". Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir: apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas e quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) baixa (as) , mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do projeto. Apresentação de Perspectivas. Apresentação do Isométrico. Apresentação de Cortes e detalhes. (Elaborar apenas mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO). | UNID | 1 | 1537.62 | 1537.62 | Composição | CPU-054
1.4.3 | Elaboração de projeto executivo de estrutura de concreto armado, para CANALETAS EM CONCRETO, inclusive compabibilizações, complementações, adequações e "as built". Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir: apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas e quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) baixa (as) , mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do projeto. Apresentação de Perspectivas. Apresentação do Isométrico. Apresentação de Cortes e detalhes. (Elaborar apenas mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO). | UNID | 1 | 1566.22 | 1566.22 | Composição | CPU-057
1.4.4 | Elaboração de REVISÃO E ADEQUAÇÃO de projeto executivo de prevenção e combate a incêndio existente (inclusive aprovação no CBMG), para o CAMPUS TIMÓTEO, inclusive compabibilizações, complementações, adequações e "as built". Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir: apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas e quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) baixa (as) , mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do projeto. Apresentação de Perspectivas. Apresentação do Isométrico. Apresentação de Cortes e detalhes. (Elaborar apenas mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO). | UNID | 1 | 2847.89 | 2847.89 | Composição | CPU-055
1.4.5 | Elaboração de projeto executivo de terraplenagem, para ESTACIONAMENTO, INCLUINDO "as built" e adequação aos elementos existentes. Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir. Apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais e construtivas e levantamento do quantitativo dos materiais, levantamentos de corte, de aterro e bota-fora. Apresentação de planta (as) baixa (as) , mostrando a posição e tipo dos diversos componentes das instalações. Apresentação de Cortes, seções transversais e Detalhes. (Elaborar apenas mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO). | UNID | 1 | 1975.9 | 1975.9 | Composição | CPU-044
|  |  |  | TOTAL GERAL | 132919.48
0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG

## PLAN.B_Estacionamento
Planilha B - Estacionamento |  |  |  | BDI: | 25.92% | Parâmetro Adotado
Item | Descrição dos Serviços | Und | Qtde | Preço Unit. (c/ BDI) | Preço Total | Tabela referencial adotada | Código Valor Adotado
1 | DEMOLIÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 49166.78
1.1 | Demolições e remoções |  |  |  | 33294.11
1.1.1 | Remoção manual de Meio-Fio, inclusive carga e afastamento. | M | 235 | 11.35 | 2667.25 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-48472
1.1.2 | Remoção manual de pavimento em Blocket e Pavier existentes, inclusive carga e afastamento. | M2 | 2205 | 13.2 | 29106 | SINAPI - Out/2022 | 97635
1.1.3 | Demolição de piso em concreto manualmente, inclusive afastamento. | M2 | 50 | 18.17 | 908.5 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-48486
1.1.4 | Demolição de bueiro e requadro de concreto ou aço com empilhamento para reutilização. Inclusive carga e descarga | CJ | 5 | 81.65 | 408.25 | Composição | CPU-013
1.1.5 | Demolição de bicicletário e destinação para bota-fora, inclusive carga e descarga | CJ | 1 | 40.82 | 40.82 | Composição | CPU-014
1.1.6 | Remoção cuidadosa de toldo de cobertura para carros oficiais, inclusive afastamento e armazenamento para posterior instalação | CJ | 1 | 163.29 | 163.29 | Composição | CPU-058
1.2 | Locação da obra |  |  |  | 1147.38
1.2.1 | Locação topográfica da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | UNID | 1 | 1147.38 | 1147.38 | Composição | CPU-015
1.3 | Movimentação de terra |  |  |  | 14725.29
1.3.1 | Mobilização/desmobilização dos equipamentos em geral utilizados para escavação, preparo do terreno e execução da base. | UNID | 1 | 2659.43 | 2659.43 | Composição | CPU-067
1.3.2 | Escavação de subleito em material de 2ª categoria, inclusive escarificação, quando necessário, em trator de esteiras ou maquinário equivalente, com carga e descarga do material escavado | M3 | 367.2 | 22.97 | 8434.58 | SINAPI - Out/2022 | 101129
1.3.3 | Reaterro e compactação mecânica com controle do Grau de Compactação a 95% do Proctor Normal | M3 | 68 | 13.12 | 892.16 | SINAPI - Out/2022 | 96385
1.3.4 | Realização de ensaios para aterros controlados, incluindo ensaio de compactação Proctor, conforme normas da ABNT para ensaios de compactação, análise granulométrica, limite de liquidez, limite de plasticidade, umidade dos solos, para controle de compactação de aterros. Deverão ser comprovadas as características dos solos através da análise dos resultados dos ensaios específicos. | CJ | 2 | 502.76 | 1005.52 | Composição | CPU-016
1.3.5 | Realização de ensaios para aterros controlados, ensaio de índice de suporte califórnia (ISC), conforme normas da ABNT. Deverão ser comprovadas as características dos solos através da análise dos resultados dos ensaios específicos | CJ | 2 | 866.8 | 1733.6 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49566
2 | PEVIMENTAÇÃO, CALÇADA E DRENAGEM |  |  |  | 654587.07
2.1 | Pavimentação |  |  |  | 293172.35
2.1.1 | Regularização e compactação de subleito para pavimentação | M2 | 1804.42 | 2.78 | 5016.29 | SINAPI - Out/2022 | 100576
2.1.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto, Fck >= 20,0 Mpa, seção trapezoidal (12cm x 18cm x 45cm), alinhado e rejuntado, inclusive escavação, apiloamento do fundo da cava, reaterro e afastamento do material escavado | M | 638.05 | 102.96 | 65693.63 | Composição | CPU-066
2.1.3 | Fornecimento e execução de base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação - H médio = 15cm | M3 | 270.663 | 228.05 | 61724.7 | Composição | CPU-056
2.1.4 | Fornecimento e execução de piso intertravado, com bloco PAVI-S (8 lados), espessura 8cm, resistência de 35MPa. Incluso serviços de acabamento, compactação e colchão de areia com espessura mínima de 5cm sobre a base | M2 | 1804.42 | 89.08 | 160737.73 | SINAPI - Out/2022 | 92404
2.2 | Drenagem |  |  |  | 245750.46
Canaleta de concreto com grelha quadriculada
2.2.1 | Escavação manual/mecânica de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 63.5302 | 37.7 | 2395.09 | Composição | CPU-001
2.2.2 | Compactação, nivelamento e acerto de fundo de valas medido "in situ". | M2 | 117.215 | 6.22 | 729.08 | SINAPI - Out/2022 | 101616
2.2.3 | Fornecimento e execução de lastro de concreto magro, traço mínimo de 1:4:8, espessura média de 3cm | M3 | 3.5164 | 664.69 | 2337.35 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.09.05
2.2.4 | Fornecimento e execução de FORMA EM MADEIRA, incluso desforma, com uso de desmoldante, madeira em tabua com reaproveitamento, com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários. | M2 | 147.475 | 108.9 | 16060.03 | SINAPI - Out/2022 | 96536
2.2.5 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores e ponteira de proteção com a função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos vergalhões. | KG | 1892.015 | 15.37 | 29080.27 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 05.05.01
2.2.6 | Fornecimento, lançamento e execução de concreto, Fck 25 Mpa, com controle tecnológico, inclusive adensamento e cura. Considerado perdas no preço unitário. | M3 | 22.259 | 876.25 | 19504.45 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.09.25
2.2.7 | Fornecimento e instalação de grelha em ferro fundido articulada para tráfego pesado - 30x90cm), com sistema anti derrapagem. | UNID | 28 | 697.12 | 19519.36 | Composição | CPU-071
2.2.8 | Fornecimento e instalação de grelha em ferro fundido, carga máxima 12,5T. Inclusive requadro. 300 x 1000mm. Para via de trânsito de carros | M | 135.3 | 406.63 | 55017.04 | SINAPI - Out/2022 | 103003
2.2.9 | Fornecimento e instalação de grelha em ferro fundido, carga máxima 1,5T. Inclusive requadro. 200 x 1000mm. Para trânsito de pedestres | M | 4.75 | 291.68 | 1385.48 | SINAPI - Out/2022 | 103002
2.2.10 | Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 37.7548 | 34.36 | 1297.25 | SINAPI - Out/2022 | 93382
Drenagem sob arruamento
2.2.11 | Fornecimento e execução de poço de visita para rede pluvial em anel de concreto pré moldado, diâmetro interno = 1,0m, profundidade máxima de 2,0 metros com tampão articulado de ferro fundido, classe B125 carga máxima 12,5 toneladas. Base em concreto e rejuntamento dos aneis com argamassa 1:4 | UNID | 7 | 3101.28 | 21708.96 | Composição | CPU-052
2.2.12 | Escavação mecânica de material para passagem das tubulações em concreto, medido "in situ" | M3 | 194.72 | 9 | 1752.48 | SINAPI - Out/2022 | 90106
2.2.13 | Escoramento de vala com mourão roliço de mandeira e tábua não aparelhada de 2,5 x 30cm | M2 | 265.28 | 29.36 | 7788.62 | SINAPI - Out/2022 | 101570
2.2.14 | Compactação, nivelamento e acerto de fundo de valas, medido "in situ" | M2 | 174.7 | 6.22 | 1086.63 | SINAPI - Out/2022 | 101616
2.2.15 | Berço em concreto magro, traço mínimo de 1:4:8, para rede da drenagem pluvial | M3 | 14.498 | 664.69 | 9636.68 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.09.05
2.2.16 | Fornecimento e assentamento de tubulação em concreto armado para drenagem pluvial - D 400mm. Inclusive içamento do material | M | 77.6 | 218.9 | 16986.64 | SINAPI - Out/2022 | 92210
2.2.17 | Fornecimento e assentamento de tubulação em concreto armado para drenagem pluvial - D 600mm. Inclusive içamento do material | M | 82.9 | 393.35 | 32608.72 | SINAPI - Out/2022 | 92212
2.2.18 | Reaterro mecanizado e Compactação com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 147.0479 | 22.54 | 3314.46 | SINAPI - Out/2022 | 93379
Canaleta meia cana
2.2.19 | Escavação manual de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 3.205 | 80.74 | 258.77 | SINAPI - Out/2022 | 93358
2.2.20 | Compactação, nivelamento e acerto de fundo de valas medido "in situ". | M2 | 15.125 | 6.22 | 94.08 | SINAPI - Out/2022 | 101616
2.2.21 | Fornecimento e assentamento de canaleta meia cana pré-moldada (D=30cm), inclusive argamassa de assentamento | M | 41.5 | 64.35 | 2670.53 | SINAPI - Out/2022 | 102990
2.2.22 | Fornecimento e execução de caixa passagem/inspeção, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 40x40x40cm, paredes internas revestidas com chapisco e reboco, com tampa em concreto armado, inclusive escavação e compactação fundo caixa e bota-fora de material exedente de escavação | UNID | 1 | 321.89 | 321.89 | SINAPI - Out/2022 | 99251
2.2.23 | Fornecimento e instalação de tubulação de PVC para água pluvial, inclusive conexões e fixações, diâmetro de 150mm | M | 2 | 88.6 | 177.2 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-48670
2.2.24 | Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 0.56468 | 34.36 | 19.4 | SINAPI - Out/2022 | 93382
2.3 | Calçada |  |  |  | 60102.11
2.3.1 | Regularização e compactação manual com placa vibratória, preparo de terreno para calçada | M2 | 657.63 | 5.1 | 3353.91 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.32.23
2.3.2 | Fornecimento e execução de lastro com brita corrida, espalhamento manual e compactação com soquete vibratório. Altura de acordo com especificado em projeto. | M3 | 32.8815 | 252.04 | 8287.45 | Composição | CPU-003
2.3.3 | Fornecimento e execução de piso intertravado, com bloco PAVER RETANGULAR, 10x20cm, espessura 6cm, resistência de 35MPa. Incluso serviços de acabamento, compactação e colchão de areia com espessura mínima de 5cm sobre a base | M2 | 657.63 | 73.69 | 48460.75 | SINAPI - Out/2022 | 92397
2.4 | Sistema de irrigação - ESTIMATIVA |  |  |  | 7747.16
2.4.1 | Fornecimento e instalação de aspersor giratório, tipo espeto, corpo em metal, vazão de trabalho de 3,8gpm e pressão de 60psi. Inclusive todos os itens necessários para instalação. (REF.: Irrigador Aspersor Setorial Metálico Prossional Espiga) | UNID | 27 | 115.02 | 3105.54 | Composição | CPU-005
2.4.2 | Escavação manual de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 7.5 | 80.74 | 605.55 | SINAPI - Out/2022 | 93358
2.4.3 | Fornecimento e instalação de tubo/mangueira de polietileno 20x2,3mm (REF: Tubo de Polietileno 80 Tigre Azul 20 X 2,3MM ou superior) | M | 200 | 13.76 | 2752 | Composição | CPU-006
2.4.4 | Fornecimento e execução de caixa passagem/inspeção, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 40x40x40cm, paredes internas revestidas com chapisco e reboco, SEM tampa em concreto armado, inclusive escavação e compactação fundo caixa e bota-fora de material exedente de escavação | UNID | 3 | 269.44 | 808.32 | Composição | CPU-007
2.4.5 | Fornecimento e instalação de registro de esfera, DN 20mm | UNID | 3 | 27.64 | 82.92 | SINAPI - Out/2022 | 103047
2.4.6 | Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC rigido soldável para água fria, incluindo conexões 20 mm. | M | 18 | 8.03 | 144.54 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 10.03.01
2.4.7 | Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 7.2262 | 34.36 | 248.29 | SINAPI - Out/2022 | 93382
2.5 | Paisagismo |  |  |  | 30584.64
2.5.1 | Fornecimento e plantio de grama esmeralda, com regularização de terreno com terra vegetal. Inclusive conservação por no mínimo um mês. Incluso fornecimento da terra vegetal | M2 | 811.92 | 24.26 | 19697.18 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 21.30.07
2.5.2 | Execução de poda de árvores, com limpeza de galhos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho do local da poda. Tronco menor que 0,20m | UNID | 10 | 133.17 | 1331.7 | SINAPI - Out/2022 | 98532
2.5.3 | Execução de poda de árvores, com limpeza de galhos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho do local da poda. Tronco maior ou igual a 0,20m e menor que 0,40m | UNID | 5 | 355.11 | 1775.55 | SINAPI - Out/2022 | 98533
2.5.4 | Execução de poda de árvores, com limpeza de galhos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho do local da poda. Tronco maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m | UNID | 2 | 921.16 | 1842.32 | SINAPI - Out/2022 | 98534
2.5.5 | Execução de poda de árvores, com limpeza de galhos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho do local da poda. Tronco maior ou igual a 0,60m | UNID | 2 | 1438.47 | 2876.94 | SINAPI - Out/2022 | 98535
2.5.6 | Execução de corte e supressão de árvore, inclusive remoção de raízes remanescentes | UNID | 5 | 612.19 | 3060.95 | Composição | CPU-059
2.6 | Sinalizações viárias |  |  |  | 11916.41
2.6.1 | Fornecimento e execução de pintura epóxi de demarcação de vaga, espessura média da faixa de 10cm, aplicação manual, cor conforme especificação em projeto | M | 528.85 | 7.18 | 3797.14 | SINAPI - Out/2022 | 102507
2.6.2 | Fornecimento e execução de pintura para símbolo de vaga reservada para PNE, Idoso, Sinalizações indicativas de direção, e demais símbolos e textos necessários com tinta epóxi, aplicação manual | M2 | 29.26 | 86.6 | 2533.92 | Composição | CPU-004
2.6.3 | Fornecimento e execução de pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta epóxi, aplicação manual | M2 | 106.55 | 52.42 | 5585.35 | SINAPI - Out/2022 | 102508
2.7 | Reinstalação de toldo |  |  |  | 5313.94
Fundação - Estimativa
2.7.1 | Fornecimento e execução de estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado, inteiramente armada. Concreto Fck >= 20MPa, aço CA-50/60, consumo mínimo de aço de 4,50kg por metro de estaca. Incluso escavação, concreto e aço. | M | 9 | 172.66 | 1553.94 | SINAPI - Out/2022 | 101176
2.7.2 | Fornecimento e instalação de chumbador para recebimento da estrutura dos toldos. | UNID | 6 | 250.03 | 1500.18 | Composição | CPU-068
Instalação e troca de lona
2.7.3 | Reinstlação de toldo de cobertura para carros oficiais | CJ | 1 | 194.32 | 194.32 | Composição | CPU-061
2.7.4 | Fornecimento e instalação de Tela de Sombreamento, acabamento e bainha com fio reforçado, resistência à radiação ultra violeta e demais itens necessários à instalação | M2 | 50 | 41.31 | 2065.5 | Composição | CPU-062
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO |  |  |  | 240168.54
3.1 | Abertura de valas, caixas e postes |  |  |  | 103175.1
Eletrodutos
3.1.1 | Escavação manual de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 137.76 | 80.74 | 11122.74 | SINAPI - Out/2022 | 93358
3.1.2 | Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, para cabos subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, fornecido com guia, diâmetro nominal DN Ø2" (duas polegadas). O material deverá atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas referentes aos esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer uma deformação maior que 5% em relação ao seu diâmetro externo quando submetido a uma força de compressão de 100 N. . Inclusive tampão/terminal (Para instalação das luminárias decorativas externas) | M | 574 | 15.63 | 8971.62 | SINAPI - Out/2022 | 97668
3.1.3 | Envelopamento em concreto magro, traço mínimo de 1:4:8, para proteção das tubulações enterradas | M3 | 34.44 | 751.36 | 25876.84 | SINAPI - Out/2022 | 96616
3.1.4 | Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 103.32 | 34.36 | 3550.08 | SINAPI - Out/2022 | 93382
Caixas
3.1.5 | Fornecimento e execução de caixa em bloco de concreto 28 x 28 x 40 cm (interna) tipo ZA padrão CEMIG, incluso tampa de concreto com fabricação no local | UNID | 30 | 165.65 | 4969.5 | SINAPI - Out/2022 | 97881
3.1.6 | Fornecimento e execução de caixa em bloco de concreto 52 x 44 x 70 cm (interna) tipo ZB padrão CEMIG, incluso tampa de concreto com fabricação no local | UNID | 2 | 510.34 | 1020.68 | SINAPI - Out/2022 | 97883
Postes
3.1.7 | Remoção dos postes galvanizados, de 6,0m de altura, inclusive demolição da base (Postes existentes no local, com reaproveitamento) | UNID | 35 | 42.95 | 1503.25 | Composição | CPU-009
3.1.8 | Fornecimento e instalação de conjunto de chumbadores intertravados para postes com altura total até 7,5m. Dimensões: 1" x 1" x 600 mm (LxPxA). Parafusos: M19, com comprimento de 500 mm, em aço laminado A36, com roscas "oversize", dobrados na base. Intertravamento: chapas de aço galvanizado 1010/1020, com espessura mínima de 3 mm soldadas aos parafusos em dois níveis e na base (união das pontas dos parafusos opostos). Porcas e contraporcas compatíveis. Tratamento: galvanização a fogo por imersão a quente, interna e externamente, incluindo escavação (Fundação: Ø45 cm x 1,60m), armadura (AÇO CA-50: Longitudinal = 4Ø10.0 comprimento de 1,5m) e concreto Fck 20 Mpa. | CJ | 38 | 788.49 | 29962.62 | Composição | CPU-010
3.1.9 | Assentamento de postes galvanizados, com altura de 6,0m (Postes existentes no local, que serão realocados) | UNID | 35 | 97.16 | 3400.6 | Composição | CPU-011
3.1.10 | Fornecimento e instalação de Braço curvo: Confeccionado em tubo de aço galvanizado de diâmetro externo 33,7 mm e parede com espessura mínima de 2,0 mm, tubo sem emendas, Com comprimento de 2,0 m com projeção na horizontal de 1579,7 mm e projeção na vertical de 1123,5 mm. Com sapata mínimo 300 mm comprimento, distância entre furos da sapata 200mm, fixação em perfil de ferro “U” 76X38 mm na espessura mínima 3 mm, com chapa soldada de reforço, com dois furos de 18 mm. Deve ser fornecedor aprovado de materiais para iluminação pública, conforme GED 5151. | UNID | 38 | 178.34 | 6776.92 | SINAPI - Out/2022 | 101637
3.1.11 | Fornecimento e instalação de poste telefônico escalonado reto com altura últil de 6,00m. Construção: tubo de aço galvanizado DIN 2440, com espessura mínima de 3 mm; diâmetro da base: 90 mm; diâmetro do topo: 60,3 mm; número de estágios: 3; redução do diâmetro através de processo de prensagem hidráulica. Base tipo flange, quadrada, com dimensões de 300 x 300 mm e espessura mínima de 9 mm. Tratamento: galvanização a fogo por imersão a quente, interna e externamente. Previsão para instalação de iluminação de segundo estágio a 3,5 m de altura, com furo para passagem de cabos e fixação por dois parafusos (roscas soldadas internamente). Passagem de cabos interna. | UNID | 3 | 2006.75 | 6020.25 | Composição | CPU-012
3.2 | Cabos e condutores |  |  |  | 16290
3.2.1 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-chama 0,6/1,0KV para condutor FASE, isolamento duplo HEPR, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004 | M | 2000 | 5.43 | 10860 | SINAPI - Out/2022 | 91927
3.2.2 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-chama 0,6/1,0KV para condutor TERRA - verde/verde e amarelo, isolamento duplo HEPR, sem chumbo, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004 | M | 1000 | 5.43 | 5430 | SINAPI - Out/2022 | 91927
3.3 | Quadros, disjuntores, eletrocalhas, eletrodutos e perfilados |  |  |  | 790.95
3.3.1 | Fornecimento e instalação de disjuntor bifásico, 220V, 10A, DIN, curva B, 3KA (Para circuitos de iluminação do estacionamento, montados em quadros já existente na Portaria) | UN | 6 | 117.14 | 702.84 | SINAPI - Out/2022 | 93660
3.3.2 | Fornecimento e instalação de etiqueta de identificação dos números das tomadas de cabeamento estruturado (tamanho mínimo de 250mm) - pacote com 500 unidades | PÇ | 1 | 88.11 | 88.11 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-48362
3.4 | Iluminação |  |  |  | 45990.84
3.4.1 | Fornecimento e instalação de Luminaria publica, fixacao lateral para ponta de braco de 25,4mm a 48,3mm. Corpo de aluminio injetado. Fechamento do conjunto optico em Policarbonato Transparente Lenticular, IK09, classe I, IP66. Com filtro de alivio de pressao. Tensao de alimentacao de 108 a 305Vac/50-60Hz (Com tomada). Optica para iluminacao publica, temperatura de cor 5.000K. Manutencao do fluxo luminoso de 102.000 horas (L70). Driver de corrente constante incorporado a luminaria. Equipamento de protecao contra sobretensoes de 10kV/12kA ligado em serie. Potencias de 80W. Fluxo luminoso de 9.730 lm. Sistema de refrigeracao por aletas de dissipacao de calor incorporadas ao corpo da luminaria. Referência: TAU TECNOWATT (Para montagem na área nova do estacionamento e substituição das luminárias frontais ao BLOCO A perto da portaria). | UNID | 57 | 747.95 | 42633.15 | SINAPI - Out/2022 | 101656
3.4.2 | Fornecimento e instalação de luminária refletor de LED na cor Preta, fabricado em alumínio injetado, grau de proteção IP66, potência de 10W, temperatura de cor 3000K (Branco quente), 950 lumens. Bivolt - Referência: Philips (Para utilização na iluminação das árvores, montadas no piso) | CJ | 16 | 118.68 | 1898.88 | Composição | CPU-008
3.4.3 | Fornecimento e instalação Relé fotoelétrico corpo e tampa de polipropileno estabilizado contra radiações UV, com suporte de fixação, contatos de encaixe de latão estanhado, princípio de funcionamento eletromagnético, acionamento instantâneo, contato de carga do tipo normalmente fechado, proteção contra surtos de tensão do tipo varistor, tensão nominal de 220 V, frequência 50/60 Hz com capacidade de carga de 1000 W, 1800 VA. Faixa de operação segundo a ABNT NBR 5123, grau de proteção IP54. | PÇ | 27 | 54.03 | 1458.81 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49524
3.5 | Rebaixamento rede de dados e infraestrutura de interligação entre Bloco A e parte superior do campus - ESTIMATIVA |  |  |  | 17987.77
3.5.1 | Escavação manual/mecânica de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 18 | 37.7 | 678.6 | Composição | CPU-001
3.5.2 | Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, para cabos subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, fornecido com guia, diâmetro nominal DN Ø2" (duas polegadas). O material deverá atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas referentes aos esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer uma deformação maior que 5% em relação ao seu diâmetro externo quando submetido a uma força de compressão de 100 N. . Inclusive tampão/terminal (Para instalação das luminárias decorativas externas) | M | 300 | 15.63 | 4689 | SINAPI - Out/2022 | 97668
3.5.3 | Fornecimento e execução de caixa em bloco de concreto 28 x 28 x 40 cm (interna) tipo ZA padrão CEMIG, incluso tampa de concreto com fabricação no local | UNID | 4 | 165.65 | 662.6 | SINAPI - Out/2022 | 97881
3.5.4 | Envelopamento em concreto magro, traço mínimo de 1:4:8, para proteção das tubulações enterradas | M3 | 3 | 751.36 | 2254.08 | SINAPI - Out/2022 | 96616
3.5.5 | Reaterro mecanizado e Compactação com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 14.4112 | 22.54 | 324.83 | SINAPI - Out/2022 | 93379
3.5.6 | Fornecimento e instalação de Cabo óptico tipo “tight” constituído por fibras SM(monomodo), com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por capa externa em polímero para uso interno e externo. Não propagante a chama e resistên+D84te a fungos e raios ultra-violeta. Deve possuir elementos que tornem a fibra resistênte a tração(mínimo de 150kgf) e o conjunto deve ser protegido contra penetração de água. Deve conter 6 fibras internas monomodo de 9 µm. Designação ABNT: CFOT-SM-EO-06. Referência: Furukawa 28070005. | M | 150 | 12.99 | 1948.5 | Composição | CPU-070
3.5.7 | Execução de serviço de fusão e certificação da fibra óptica com emissão de relatórios (impresso e arquivo eletrônico), inclusive todos os materiais necessários. | UNID | 24 | 309.59 | 7430.16 | Composição | CPU-072
3.6 | Rebaixamento da rede elétrica de alimentação entre os Blocos A e B |  |  |  | 55933.88
3.6.1 | Execução de serviço de retirada dos cabos existentes e recolocação | M | 500 | 2.57 | 1285 | Composição | CPU-075
3.6.2 | Escavação manual/mecânica de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 18 | 37.7 | 678.6 | Composição | CPU-001
3.6.3 | Fornecimento e instalação de Duto flexível impermeável, corrugado, para cabos subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, fornecido com guia, diâmetro nominal DN Ø4" (duas polegadas). O material deverá atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas referentes aos esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer uma deformação maior que 5% em relação ao seu diâmetro externo quando submetido a uma força de compressão de 100 N. . Inclusive tampão/terminal (Para instalação das luminárias decorativas externas) | M | 200 | 29.92 | 5984 | SINAPI - Out/2022 | 97670
3.6.4 | Fornecimento e execução de caixa em bloco de concreto 52 x 44 x 70 cm (interna) tipo ZB padrão CEMIG, incluso tampa de concreto com fabricação no local | UNID | 3 | 510.34 | 1531.02 | SINAPI - Out/2022 | 97883
3.6.5 | Envelopamento em concreto magro, traço mínimo de 1:4:8, para proteção das tubulações enterradas | M3 | 3 | 751.36 | 2254.08 | SINAPI - Out/2022 | 96616
3.6.6 | Reaterro mecanizado e Compactação com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 13.43 | 22.54 | 302.71 | SINAPI - Out/2022 | 93379
3.6.7 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 150 mm2, anti-chama 0,6/1,0KV, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em HEPR, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos. | M | 200 | 187.8 | 37560 | SINAPI - Out/2022 | 92996
3.6.8 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado, 95 mm2, anti-chama 0,6/1,0KV, segundo orientações de cores e outras diretrizes da NBR 5410/2004, isolação em em HEPR, não propagante de chama, baixa emissão de fumaças e gases tóxicos. | M | 50 | 119.3 | 5965 | SINAPI - Out/2022 | 92992
3.6.9 | Fornecimento e execução de instalação de cabo flexível de 150 mm2 no disjuntor geral do QDC ou execução de serviço de emenda, inclusive terminal de compressão e demais itens necessários para execução do serviço | UNID | 4 | 76.63 | 306.52 | Composição | CPU-073
3.6.10 | Fornecimento e execução de instalação de cabo flexível de 95 mm2 no disjuntor geral do QDC ou execução de serviço de emenda, inclusive terminal de compressão e demais itens necessários para execução do serviço | UNID | 1 | 66.95 | 66.95 | Composição | CPU-074
4 | BICICLETÁRIO |  |  |  | 7524.52
4.1 | Base - Estimativa |  |  |  | 344.52
4.1.1 | Escavação manual de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 0.36 | 80.74 | 29.07 | SINAPI - Out/2022 | 93358
4.1.2 | Fornecimento, lançamento e execução de concreto, Fck 25 Mpa, com controle tecnológico, inclusive adensamento e cura. Considerado perdas no preço unitário. | M3 | 0.36 | 876.25 | 315.45 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.09.25
4.2 | Bicicletário |  |  |  | 7180
4.2.1 | Fornecimento e instalação de bicicletário de chão, fabricado em aço e acabamento em pintura epóxi, próprio para utilização em ambientes externos. (REF.: Bicicletário de chão - A-115 - Altmayer ou equivalente) | M | 16 | 448.75 | 7180 | Composição | CPU-017
5 | LIMPEZA GERAL E BOTA-FORA DE MATERIAIS |  |  |  | 47117.47
5.1 | Limpeza geral e bota-fora de materiais |  |  |  | 47117.47
5.1.1 | Bota-fora com CARGA manual/mecânica proveniente das escavações, movimentações de terra e entulhos em geral, inclusive transporte horizontal e vertical no interior da obra com carga em caminhão caçamba, transporte e descarga em local autorizado pela Prefeitura (MOVIMENTAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE) | M3 | 817.3837 | 48.86 | 39937.37 | Composição | CPU-002
5.1.2 | Bota-fora em caçamba alugada, inclusive transporte horizontal e vertical no interior da obra e carga. (MOVIMENTAÇÃO EM CAÇAMBA ALUGADA) | M3 | 95 | 75.58 | 7180.1 | Composição | CPU-069
|  |  |  | TOTAL GERAL | 998564.38
0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG

## PLAN.C_SPCIP
Planilha C - Adequação do Sistema de Prevenção e Combate e Incêndio e Pânico (SPCIP) do Campus |  |  |  | BDI: | 25.92% | Parâmetro Adotado
Item | Descrição dos Serviços | Und | Qtde | Preço Unit. (c/ BDI) | Preço Total | Tabela referencial adotada | Código Valor Adotado
1 | BLOCO A - Prédio 01 |  |  |  | 13742.44
1.1 | Placas de Sinalização |  |  |  | 1164.24
1.1.1 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Indicação de sentido (Esquerda ou Direita) | UNID | 16 | 27.5 | 440 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50201
1.1.2 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - S9 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Indicação do sentido de fuga no interior das escadas | UNID | 3 | 27.43 | 82.29 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50203
1.1.3 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Indicação de saída de emergência (Seta ou imagem, ou ambos) | UNID | 4 | 27.29 | 109.16 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50205
1.1.4 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - P4 - SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - Proibido utilizar elevador em caso de incêndio | UNID | 2 | 24.71 | 49.42 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50207
1.1.5 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA HIDRANTE, 30x30cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 3 | 24.66 | 73.98 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50200
1.1.6 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA EXTINTOR, 30x30cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 11 | 24.62 | 270.82 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50199
1.1.7 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA ALARME DE, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 3 | 23.84 | 71.52 | Composição | CPU-021
1.1.8 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA SIRENE | UNID | 3 | 22.35 | 67.05 | Composição | CPU-022
1.2 | Sistema de Hidrantes (Não incluso tubulações e acessórios) |  |  |  | 7089.66
1.2.1 | Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante com pintura eletrostática vermelha, tipo embutir, em chapa dobrada # 20 MSG, nas dimensões (60x90x17)cm. Inclusive registro globo angular 45º Ø63mm, adaptador Ø63mm, RSF x engate rápido Ø38mm, mangueira de fibra sintética com revestimento interno de borracha, Ø38mm e comprimento de 30m (2 de 15m) tipo 2 - NBR 11.861/ABNT, esguicho cônico, tipo angulheta, Ø38mm e junta de engate rápido, requinte Ø13mm, cesto basculante, visor de vidro e chaves para conexões de engate rápido Ø63x38mm. Incluso rasgo em alvenaria e assentamento com argamassa 1:4 | UNID | 3 | 2363.22 | 7089.66 | Composição | CPU-023
1.3 | Extintores |  |  |  | 3073.73
1.3.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6KG, classe BC. Inclusive suporte e fixação em parede | UNID | 11 | 279.43 | 3073.73 | SINAPI - Out/2022 | 101909
1.4 | Sistema de alarme (Não incluso instalações elétricas) |  |  |  | 1423.43
1.4.1 | Painel central de alarme de incêndio convencional, 100/220V, BIVOLT automático, tensão de funcionamento 24VDC, saída auxiliar de relé, com 24 laços, cada laço suportando até 20 dispositivos, tamanho aproximado de 240x290x100mm, modelo de sobrepor em alvenaria. Forma de detecção por resistência no laço, painel com LED's, temporização para disparo de alarme geral, chave bloquio de teclado. Proteção contra surtos. REF.: Segurimax ou superior | UNID | 1 | 750.11 | 750.11 | Composição | CPU-024
1.4.2 | Fornecimento e instalação de acionador manual de alarme de incêndio, tipo botoeira | UNID | 3 | 148.66 | 445.98 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50180
1.4.3 | Fornecimento e instalação de sirene para alarme de incêndio | UNID | 3 | 75.78 | 227.34 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50187
1.5 | Iluminação de emergência |  |  |  | 991.38
1.5.1 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma IE-16 com lâmpada 30 LED's de 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas, mínimo 5 LUX | UNID | 26 | 38.13 | 991.38 | SINAPI - Out/2022 | 97599
2 | BLOCO B - Prédio 02 |  |  |  | 19063.9
2.1 | Placas de Sinalização |  |  |  | 1850.72
2.1.1 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Indicação de sentido (Esquerda ou Direita) | UNID | 7 | 27.5 | 192.5 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50201
2.1.2 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta | UNID | 7 | 27.5 | 192.5 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50201
2.1.3 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - S9 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Indicação do sentido de fuga no interior das escadas | UNID | 1 | 27.43 | 27.43 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50203
2.1.4 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Indicação de saída de emergência (Seta ou imagem, ou ambos) | UNID | 2 | 27.29 | 54.58 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50205
2.1.5 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - A2 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA - Cuidado, risco de incêndio | UNID | 1 | 42.01 | 42.01 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50206
2.1.6 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - A5 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA - Cuidado, risco de choque elétrico | UNID | 1 | 42.01 | 42.01 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50206
2.1.7 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - P1 - SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - Proibido fumar | UNID | 1 | 24.71 | 24.71 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50207
2.1.8 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - P2 - SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - Proibido produzir chama | UNID | 1 | 24.71 | 24.71 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50207
2.1.9 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - P4 - SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - Proibido utilizar elevador em caso de incêndio | UNID | 2 | 24.71 | 49.42 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50207
2.1.10 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - M1 - MENSAGENS ESCRITAS - Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação | UNID | 1 | 84.18 | 84.18 | Composição | CPU-018
2.1.11 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - M2 - MENSAGENS ESCRITAS - Indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público | UNID | 1 | 62.83 | 62.83 | Composição | CPU-019
2.1.12 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - M7 - MENSAGENS ESCRITAS - Manter a porta aberta durante o uso da edificação | UNID | 2 | 34.25 | 68.5 | Composição | CPU-020
2.1.13 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA HIDRANTE, 30x30cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 8 | 24.66 | 197.28 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50200
2.1.14 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA EXTINTOR, 30x30cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 17 | 24.62 | 418.54 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50199
2.1.15 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA ALARME DE, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 8 | 23.84 | 190.72 | Composição | CPU-021
2.1.16 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA SIRENE | UNID | 8 | 22.35 | 178.8 | Composição | CPU-022
2.2 | Sistema de Hidrantes (Não incluso tubulações e acessórios) |  |  |  | 7893.41
2.2.1 | Fornecimento e instalação de mangueira de fibra sintética com revestimento interno de borracha, Ø38mm e comprimento de 15m, tipo 2 - NBR 11.861/ABNT, inclusive uniões de engate rápido | UNID | 16 | 458.41 | 7334.56 | Composição | CPU-025
2.2.2 | Fornecimento e instalação de acionador manual de bomba de incêndio (REF.: Intelbras ou superior) | UNID | 5 | 111.77 | 558.85 | Composição | CPU-026
2.3 | Extintores |  |  |  | 5706.5
2.3.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6KG, classe BC. Inclusive suporte e fixação em parede | UNID | 17 | 279.43 | 4750.31 | SINAPI - Out/2022 | 101909
2.3.2 | Fornecimento e instalação de abrigo para extintor em chapa #18, pintada com esmalte sintético vermelho, aletas de ventilação, suporte para fixação na parede e visor em acrílico | UNID | 3 | 318.73 | 956.19 | Composição | CPU-027
2.4 | Sistema de alarme (Não incluso instalações elétricas) |  |  |  | 2545.63
2.4.1 | Painel central de alarme de incêndio convencional, 100/220V, BIVOLT automático, tensão de funcionamento 24VDC, saída auxiliar de relé, com 24 laços, cada laço suportando até 20 dispositivos, tamanho aproximado de 240x290x100mm, modelo de sobrepor em alvenaria. Forma de detecção por resistência no laço, painel com LED's, temporização para disparo de alarme geral, chave bloquio de teclado. Proteção contra surtos. REF.: Segurimax ou superior | UNID | 1 | 750.11 | 750.11 | Composição | CPU-024
2.4.2 | Fornecimento e instalação de acionador manual de alarme de incêndio, tipo botoeira | UNID | 8 | 148.66 | 1189.28 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50180
2.4.3 | Fornecimento e instalação de sirene para alarme de incêndio | UNID | 8 | 75.78 | 606.24 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50187
2.5 | Iluminação de emergência |  |  |  | 1067.64
2.5.1 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma IE-16 com lâmpada 30 LED's de 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas, mínimo 5 LUX | UNID | 28 | 38.13 | 1067.64 | SINAPI - Out/2022 | 97599
3 | VESTIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - Prédio 03 |  |  |  | 215.27
3.1 | Placas de Sinalização |  |  |  | 24.62
3.1.1 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA EXTINTOR, 30x30cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 1 | 24.62 | 24.62 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50199
3.2 | Iluminação de emergência |  |  |  | 190.65
3.2.1 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma IE-16 com lâmpada 30 LED's de 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas, mínimo 5 LUX | UNID | 5 | 38.13 | 190.65 | SINAPI - Out/2022 | 97599
4 | GINÁSIO - Prédio 05 |  |  |  | 1477.01
4.1 | Placas de Sinalização |  |  |  | 49.24
4.1.1 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA EXTINTOR, 30x30cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 2 | 24.62 | 49.24 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50199
4.2 | Extintores |  |  |  | 558.86
4.2.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6KG, classe BC. Inclusive suporte e fixação em parede | UNID | 2 | 279.43 | 558.86 | SINAPI - Out/2022 | 101909
4.3 | Iluminação de emergência |  |  |  | 868.91
4.3.1 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma IE-16 com lâmpada 30 LED's de 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas, mínimo 5 LUX | UNID | 3 | 38.13 | 114.39 | SINAPI - Out/2022 | 97599
4.3.2 | Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência, com 2 refletores de longo alcance, 1.200 lumens | UNID | 4 | 188.63 | 754.52 | Composição | CPU-028
5 | CASA DE BOMBAS - Prédio 06 |  |  |  | 17827.67
5.1 | Placas de Sinalização |  |  |  | 24.62
5.1.1 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA EXTINTOR, 30x30cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 1 | 24.62 | 24.62 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50199
5.2 | Sistema de Hidrantes |  |  |  | 10264.38
5.2.1 | Fornecimento e instalação de eletrobomba, motor 5 CV, 220 V, trifásica (REF.: MODELO THEBE THSI-18 5.0 CV TRIF OU SIMILAR) | UNID | 1 | 4751.43 | 4751.43 | Composição | CPU-032
5.2.2 | Fornecimento e instalação de manômetro willy, mod. 2.1/2", escala de leitura de 0 a 100 PSI | UNID | 1 | 83.56 | 83.56 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50198
5.2.3 | Fornecimento e instalação de pressostato com ajuste duplo e intependente de 10 a 145 PCI | UNID | 1 | 474.21 | 474.21 | Composição | CPU-033
5.2.4 | Fornecimento e instalação de Cilindro de pressão ou mola pneumática de diâmetro 150mm, comprimento de 1,20m com garras de fixação na parede. | UNID | 1 | 510.18 | 510.18 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50186
5.2.5 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta, diâmetro 63mm (2.1/2"), em bronze, para casa de bombas | UNID | 3 | 720.6 | 2161.8 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50211
5.2.6 | Fornecimento e instalação de Válvula de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 63mm (2.1/2"), em bronze, para casa de bombas | UND | 2 | 436.21 | 872.42 | SINAPI - Out/2022 | 99624
5.2.7 | Fornecimento e instalação de Válvula de retenção horizontal, diâmetro 13mm (1/2"), em bronze | UND | 1 | 78.52 | 78.52 | SINAPI - Out/2022 | 103008
5.2.8 | Fornecimento e instalação do Quadro da Casa de Bombas (QCB) conforme especificação técnica e projeto | PÇ | 1 | 764.41 | 764.41 | SINAPI - Out/2022 | 101883
5.2.9 | Fornecimento e instalação de registro tipo globo, DN 1" (25mm), PN16, em latão com volante, extremidades roscadas | UNID | 1 | 181.54 | 181.54 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50210
5.2.10 | Fornecimento e instalação de registro tipo globo, DN 1/2" (13mm), PN16, em latão com volante, extremidades roscadas | UNID | 2 | 137.27 | 274.54 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 10.90.15
5.2.11 | Fornecimento e instalação de acionador manual de bomba de incêndio (REF.: Intelbras ou superior) | UNID | 1 | 111.77 | 111.77 | Composição | CPU-026
5.3 | Extintores |  |  |  | 598.16
5.3.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6KG, classe BC. Inclusive suporte e fixação em parede | UNID | 1 | 279.43 | 279.43 | SINAPI - Out/2022 | 101909
5.3.2 | Fornecimento e instalação de abrigo para extintor em chapa #18, pintada com esmalte sintético vermelho, aletas de ventilação, suporte para fixação na parede e visor em acrílico | UNID | 1 | 318.73 | 318.73 | Composição | CPU-027
5.4 | Iluminação de emergência |  |  |  | 38.13
5.4.1 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma IE-16 com lâmpada 30 LED's de 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas, mínimo 5 LUX | UNID | 1 | 38.13 | 38.13 | SINAPI - Out/2022 | 97599
5.5 | Pintura da Casa de Bombas e Caixa D'água |  |  |  | 6902.38
5.5.1 | Execução de limpeza de superfícies com jato de alta pressão, ou técnica equivalente, para preparação para pintura. | M2 | 157.4125 | 1.88 | 295.94 | SINAPI - Out/2022 | 99814
5.5.2 | Fornecimento e aplicação de selador acrílico em parede, uma demão. | M2 | 42 | 3.51 | 147.42 | SINAPI - Out/2022 | 88485
5.5.3 | Fornecimento e aplicação de pintura acrílica lavável, mínimo 2 demãos, em paredes. | M2 | 42 | 16.45 | 690.9 | SINAPI - Out/2022 | 88489
5.5.4 | Fornecimento e aplicação de selador acrílico em teto, uma demão. | M2 | 12.25 | 3.97 | 48.63 | SINAPI - Out/2022 | 88484
5.5.5 | Fornecimento e aplicação de pintura acrílica lavável, mínimo 2 demãos, em teto | M2 | 12.25 | 18.54 | 227.12 | SINAPI - Out/2022 | 88488
5.5.6 | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta alquídica (esmalte sintético acetinado), mínimo 2 demãos, em superfícies metálicas | M2 | 103.1625 | 53.24 | 5492.37 | SINAPI - Out/2022 | 100758
6 | PORTARIA - Prédio 07 |  |  |  | 830.08
6.1 | Placas de Sinalização |  |  |  | 194.96
6.1.1 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - Indicação de saída de emergência (Seta ou imagem, ou ambos) | UNID | 1 | 27.29 | 27.29 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50205
6.1.2 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - M1 - MENSAGENS ESCRITAS - Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação | UNID | 1 | 84.18 | 84.18 | Composição | CPU-018
6.1.3 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - M7 - MENSAGENS ESCRITAS - Manter a porta aberta durante o uso da edificação | UNID | 1 | 34.25 | 34.25 | Composição | CPU-020
6.1.4 | Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização - PLACA EXTINTOR, 30x30cm, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente | UNID | 2 | 24.62 | 49.24 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50199
6.2 | Extintores |  |  |  | 558.86
6.2.1 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6KG, classe BC. Inclusive suporte e fixação em parede | UNID | 2 | 279.43 | 558.86 | SINAPI - Out/2022 | 101909
6.3 | Iluminação de emergência |  |  |  | 76.26
6.3.1 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma IE-16 com lâmpada 30 LED's de 2W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas, mínimo 5 LUX | UNID | 2 | 38.13 | 76.26 | SINAPI - Out/2022 | 97599
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 13924.69
7.1 | Caixas, conduletes, eletrodutos, perfilados e acessórios |  |  |  | 8484.36
7.1.1 | Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado leve de 3/4" (20mm), inclusive conexões (curvas, luvas e buchas) e acessorios de fixação (abraçadeiras, parafusos, arruelas etc). | M | 250 | 24.39 | 6097.5 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49317
7.1.2 | Fornecimento e instalação de condulete tipo C, aluminio, para eletroduto 3/4", com tampas (cega ou para tomadas) e acessorios para Fixação (buchas, parafusos e arruelas). | UNID | 13 | 32.17 | 418.21 | SINAPI - Out/2022 | 95778
7.1.3 | Fornecimento e instalação de condulete tipo E, aluminio, para eletroduto 3/4", com tampas (cega ou para tomadas) e acessorios para Fixação (buchas, parafusos e arruelas). | UNID | 13 | 26.61 | 345.93 | SINAPI - Out/2022 | 95779
7.1.4 | Fornecimento e instalação de condulete tipo LB, aluminio, para eletroduto 3/4", com tampas (cega ou para tomadas) e acessorios para Fixação (buchas, parafusos e arruelas). | UNID | 1 | 40.47 | 40.47 | Composição | CPU-034
7.1.5 | Fornecimento e instalação de condulete tipo LL, aluminio, para eletroduto 3/4", com tampas (cega ou para tomadas) e acessorios para Fixação (buchas, parafusos e arruelas). | UNID | 4 | 43.13 | 172.52 | Composição | CPU-035
7.1.6 | Fornecimento e instalação de condulete tipo LR, aluminio, para eletroduto 3/4", com tampas (cega ou para tomadas) e acessorios para Fixação (buchas, parafusos e arruelas). | UNID | 8 | 32.93 | 263.44 | Composição | CPU-036
7.1.7 | Fornecimento e instalação de condulete tipo T, aluminio, para eletroduto 3/4", com tampas (cega ou para tomadas) e acessorios para Fixação (buchas, parafusos e arruelas). | UNID | 6 | 35.95 | 215.7 | SINAPI - Out/2022 | 95795
7.1.8 | Fornecimento e instalação de condulete tipo TB, aluminio, para eletroduto 3/4", com tampas (cega ou para tomadas) e acessorios para Fixação (buchas, parafusos e arruelas). | UNID | 4 | 46.05 | 184.2 | Composição | CPU-037
7.1.9 | Fornecimento e instalação de condulete tipo X, aluminio, para eletroduto 3/4", com tampas (cega ou para tomadas) e acessorios para Fixação (buchas, parafusos e arruelas). | UNID | 1 | 43.64 | 43.64 | SINAPI - Out/2022 | 95801
7.1.10 | Fornecimento e execução de pintura de tubo de aço galvanizado, DN 3/4" (20mm), em esmalte sintético premium acetinado, cor vermelho | M | 75 | 9.37 | 702.75 | Composição | CPU-038
7.2 | Tomadas de Energia - Todas as tomadas deverão ser identificadas com etiquetas com número de circuito e tensão |  |  |  | 764.91
7.2.1 | Fornecimento e instalação de tomada 2P+T de tensão nominal 250V e corrente nominal de 10A (127V), fabricada com material termoplástico de alto impacto de PVC anti-chama, instalado em Tampa para Condulete em alumínio. O produto deve estar de acordo com a norma NBR14136. | CJ | 27 | 28.33 | 764.91 | Composição | CPU-039
7.3 | Cabos elétricos e Disjuntores |  |  |  | 4675.42
7.3.1 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de PVC para 450/750V; seção transversal 2.5 mm² com baixa emissão de fumos e gases tóxicos; cor: capa preta | M | 230 | 4.81 | 1106.3 | SINAPI - Out/2022 | 91926
7.3.2 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de PVC para 450/750V; seção transversal 2.5 mm² com baixa emissão de fumos e gases tóxicos; cor: capa azul | M | 230 | 4.81 | 1106.3 | SINAPI - Out/2022 | 91926
7.3.3 | Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de PVC para 450/750V; seção transversal 2.5 mm² com baixa emissão de fumos e gases tóxicos; cor: capa verde | M | 230 | 4.81 | 1106.3 | SINAPI - Out/2022 | 91926
7.3.4 | Fornecimento e instalação de Cabo bipolar 2 x 1,5mm com blindagem eletrostática (Para ligação dos acionadores e sirenes do sistema de alarme) | M | 100 | 11.72 | 1172 | Composição | CPU-040
7.3.5 | Fornecimento e instalação de mini-disjuntor monopolar termo magnetico de corrente nominal de 10A, com curva de disparo C, norma Din, capacidade de interrupção de 5kA, conforme as normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, fixação do cabo por prensa cabo, incluindo etiqueta de indentificação de circuitos eletricos | PÇ | 3 | 22.46 | 67.38 | SINAPI - Out/2022 | 93653
7.3.6 | Fornecimento e instalação de mini-disjuntor bipolar termo magnetico de corrente nominal de 10A, com curva de disparo C, norma Din, capacidade de interrupção de 5kA, conforme as normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, fixação do cabo por prensa cabo, incluindo etiqueta de indentificação de circuitos eletricos | PÇ | 1 | 117.14 | 117.14 | SINAPI - Out/2022 | 93660
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 24498.14
8.1 | Serviços gerais de demolição e escavação |  |  |  | 4061.66
8.1.1 | Demolição de piso em concreto manualmente, inclusive afastamento. | M2 | 10 | 18.17 | 181.7 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-48486
8.1.2 | Demolição de revestimento cerâmico de piso, sem reaproveitamento, inclusive afastamento | M2 | 10 | 22.31 | 223.1 | SINAPI - Out/2022 | 97633
8.1.3 | Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento | M3 | 10 | 76.65 | 766.5 | SINAPI - Out/2022 | 97625
8.1.4 | Furo em laje de concreto para diâmetros entre 40mm e 75mm | UNID | 1 | 112.06 | 112.06 | SINAPI - Out/2022 | 90440
8.1.5 | Escavação manual de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 19.2 | 80.74 | 1550.21 | SINAPI - Out/2022 | 93358
8.1.6 | Compactação, nivelamento e acerto de fundo de valas medido "in situ". | M2 | 32 | 6.22 | 199.04 | SINAPI - Out/2022 | 101616
8.1.7 | Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 18.9507 | 34.36 | 651.15 | SINAPI - Out/2022 | 93382
8.1.8 | Bota-fora em caçamba alugada, inclusive transporte horizontal e vertical no interior da obra e carga. (MOVIMENTAÇÃO EM CAÇAMBA ALUGADA) | M3 | 5 | 75.58 | 377.9 | Composição | CPU-069
8.2 | Tubulação para Sistema de Hidrantes |  |  |  | 19426.35
8.2.1 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura em rede de alimentação para hidrante, classe media, DN 2.1/2" (63mm), E = 3,65mm, peso 6,51 kg/m (Não inclui conexões) | M | 100 | 158.65 | 15865 | SINAPI - Out/2022 | 92367
8.2.2 | Fornecimento e instalação de joelho 90º rosqueado em aço galvanizado em rede de alimentação para hidrante, classe media, DN 2.1/2" (63mm), E = 3,65mm | UNID | 9 | 130.93 | 1178.37 | Composição | CPU-063
8.2.3 | Fornecimento e instalação de luva rosqueada em aço galvanizado em rede de alimentação para hidrante, classe media, DN 2.1/2" (63mm), E = 3,65mm | UNID | 17 | 98 | 1666 | Composição | CPU-064
8.2.4 | Fornecimento e instalação de Tê rosqueado em aço galvanizado em rede de alimentação para hidrante, classe media, DN 2.1/2" (63mm), E = 3,65mm | UNID | 2 | 216.59 | 433.18 | Composição | CPU-065
8.2.5 | Fornecimento e execução de pintura de rede de tubo de aço galvanizado, DN 2.1/2" (63mm), inclusive conexões, em esmalte sintético premium acetinado, cor vermelho | M | 20 | 14.19 | 283.8 | Composição | CPU-029
8.3 | Serviços complementares |  |  |  | 1010.13
8.3.1 | Fornecimento e execução de "shaft" em placas de gesso acartonado (Drywall), inclusive perfis metálicos para estruturar a parede, parafusos, massa de rejunte, e demais itens necessários | M2 | 4.5 | 79.66 | 358.47 | SINAPI - Out/2022 | 96370
8.3.2 | Fornecimento e execução de passeio em concreto moldado "in loco" 20MPa, preparo mecânico em obra e acabamento convencional com sarrafeamento e desempenadeira - E=7cm. Incluso juntas de dilatação. | M3 | 0.7 | 678.67 | 475.07 | Composição | CPU-030
8.3.3 | Fornecimento, aplicação e lixamento de massa PVA, mínimo 2 demãos | M2 | 4.5 | 19.28 | 86.76 | SINAPI - Out/2022 | 88497
8.3.4 | Fornecimento e aplicação de selador acrílico pos lixamento | M2 | 4.5 | 3.51 | 15.8 | SINAPI - Out/2022 | 88485
8.3.5 | Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, mínimo 2 demãos. Cor a definir pela fiscalização | M2 | 4.5 | 16.45 | 74.03 | SINAPI - Out/2022 | 88489
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1676.05
9.1 | Teste do sistema existente |  |  |  | 1676.05
9.1.1 | Execução de teste e conferência do sistema de Prevenção e Combate a incêndio, incluindo teste de alarmes, sistema de bombeamento, hidrantes, extintores, placas de sinalização. Teste a ser realizado com profissionais habilitados e indicação e correção dos pontos necessários. | UNID | 1 | 1676.05 | 1676.05 | Composição | CPU-031
|  |  |  | TOTAL GERAL | 93255.25
0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG

## PLAN.D_Serv. Comp.
Planilha D - Serviços complementares |  |  |  | BDI: | 25.92% | Parâmetro Adotado
Item | Descrição dos Serviços | Und | Qtde | Preço Unit. (c/ BDI) | Preço Total | Tabela referencial adotada | Código Valor Adotado
1 | REALINHAMENTO DO GRADIL SUPERIOR E ACERTO DA CALÇADA |  |  |  | 16681.84
1.1 | Demolições e remoções |  |  |  | 2830.31
1.1.1 | Remoção cuidadosa de Gradil. Inclusive afastamento e empilhamento para reutilização | M2 | 107.8 | 13.94 | 1502.73 | Composição | CPU-045
1.1.2 | Demolição de mureta, de forma manual, sem reaproveitamento (Mureta-guia do gradil) | M3 | 1.96 | 76.65 | 150.23 | SINAPI - Out/2022 | 97625
1.1.3 | Remoção manual de pavimento em Blocket e Pavier existentes, inclusive carga e afastamento. | M2 | 35 | 13.2 | 462 | SINAPI - Out/2022 | 97635
1.1.4 | Remoção manual de Meio-Fio, inclusive carga e afastamento. | M | 15 | 11.35 | 170.25 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-48472
1.1.5 | Demolição de piso em concreto manualmente, inclusive afastamento. | M2 | 30 | 18.17 | 545.1 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-48486
1.2 | Realinhamento do gradil |  |  |  | 10459.12
1.2.1 | Escavação de estaca broca utilizando trado manual, D = 200mm, inclusive afastamento de material | M | 35 | 30.61 | 1071.35 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49747
1.2.2 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores e ponteira de proteção com a função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos vergalhões. Para ESTACA BROCA | KG | 40.95 | 15.37 | 629.4 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 05.05.01
1.2.3 | Fornecimento, lançamento e execução de concreto, Fck 25 Mpa, com controle tecnológico, inclusive adensamento e cura. Para ESTACA BROCA. Considerado perdas no preço unitário | M3 | 1.099 | 876.25 | 963 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.09.25
1.2.4 | Escavação manual de material de 1ª categoria medido "in situ". Para baldrame do gradil, interligando as estacas broca | M3 | 3.5 | 80.74 | 282.59 | SINAPI - Out/2022 | 93358
1.2.5 | Compactação, nivelamento e acerto de fundo de valas medido "in situ". Para baldrame do gradil, interligando as estacas broca | M2 | 14 | 6.22 | 87.08 | SINAPI - Out/2022 | 101616
1.2.6 | Fornecimento e execução de FORMA EM MADEIRA, incluso desforma, com uso de desmoldante, madeira em tabua com reaproveitamento, com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento e utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduiche e demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários. Para baldrame do gradil, interligando as estacas broca | M2 | 14 | 108.9 | 1524.6 | SINAPI - Out/2022 | 96536
1.2.7 | Fornecimento, corte, dobra e montagem de armações de aço CA-50/60 nas formas, inclusive instalação de espaçadores e distanciadores e ponteira de proteção com a função de prevenir acidentes de obras através da proteção de pontas dos vergalhões. Para BALDRAME DO GRADIL | KG | 47.78 | 15.37 | 734.38 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 05.05.01
1.2.8 | Fornecimento, lançamento e execução de concreto, Fck 25 Mpa, com controle tecnológico, inclusive adensamento e cura. Para baldrame do gradil, interligando as estacas broca | M3 | 1.4 | 876.25 | 1226.75 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.09.25
1.2.9 | Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 3.199 | 34.36 | 109.92 | SINAPI - Out/2022 | 93382
1.2.10 | Execução de revestimento tipo chapisco, argamassa traço 1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico. Para baldrame do gradil, interligando as estacas broca | M2 | 21 | 4.85 | 101.85 | SINAPI - Out/2022 | 87879
1.2.11 | Execução de revestimento tipo massa única/emboço/reboco liso, traço 1:2:8, cimento, cal e areia lavada, esp. 2 cm, aplicado em paredes, preparo mecânico, com execução de taliscas. Para baldrame do gradil, interligando as estacas broca | M2 | 21 | 42.59 | 894.39 | SINAPI - Out/2022 | 87529
1.2.12 | Fornecimento e aplicação de selador acrílico em parede pos lixamento, mínimo 2 demãos. Cor branco fosco (REF: Metalatex Selador Acrílico Sherwin-Williams, Bema ou Superior) | M2 | 21 | 3.51 | 73.71 | SINAPI - Out/2022 | 88485
1.2.13 | Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, mínimo 2 demãos, em paredes. Cor branco neve fosco. (REF: Metalex Supera Acrílica Premium Sher-Williams, Bemacril ou Superior) | M2 | 21 | 16.45 | 345.45 | SINAPI - Out/2022 | 88489
1.2.14 | Instalação de Gradil e portão Nylofor 3D, H=2,03 a H=2,43 m (Exclusive fornecimento de material) | M | 35 | 68.99 | 2414.65 | Composição | CPU-046
1.3 | Acerto da calçada |  |  |  | 3392.41
1.3.1 | Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto, Fck >= 20,0 Mpa, seção trapezoidal (12cm x 18cm x 45cm), alinhado e rejuntado, inclusive escavação, apiloamento do fundo da cava, reaterro e afastamento do material escavado | M | 15 | 102.96 | 1544.4 | Composição | CPU-066
1.3.2 | Regularização e compactação manual com placa vibratória, preparo de terreno para calçada | M2 | 65 | 5.1 | 331.5 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.32.23
1.3.3 | Fornecimento e execução de passeio em concreto moldado "in loco" 20MPa, preparo mecânico em obra e acabamento convencional com sarrafeamento e desempenadeira - E=7cm. Incluso juntas de dilatação. | M3 | 1.575 | 678.67 | 1068.91 | Composição | CPU-030
1.3.4 | Execução de piso intertravado, com bloco PAVER RETANGULAR, 10x20cm, espessura 6cm, resistência de 35MPa. Incluso serviços de acabamento, compactação e colchão de areia com espessura mínima de 5cm sobre a base (Reassentamento com PAVER RETANGULAR removido) | M2 | 30 | 14.92 | 447.6 | Composição | CPU-060
2 | SPDA - Bloco A |  |  |  | 42318.79
2.1 | Aterramento |  |  |  | 9030.13
2.1.1 | Escavação manual de material de 1ª categoria medido "in situ" | M3 | 19.5 | 80.74 | 1574.43 | SINAPI - Out/2022 | 93358
2.1.2 | Fornececimento e instalação de haste de aterramento tipo cantoneira de aço zincado 25mm x 25mm x 5mm, comprimento 2,40m | UNID | 22 | 163.04 | 3586.88 | Composição | CPU-076
2.1.3 | Fornecimento e instalação de conector cabo-haste em bronze natural para dois cabos de cobre de 16-70 mm² | UNID | 22 | 23.37 | 514.14 | SUDECAP/BH - Out/2022 | 11.83.02
2.1.4 | Fornecimento e instalação de caixa de Inspeção de PVC, DIMENSÕES CIRCULARES 300x300mm (para as hastes do aterramento), com tampa em Ferro Fundido | UNID | 22 | 122.03 | 2684.66 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-51055
2.1.5 | Reaterro e Compactação manual com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | M3 | 19.5 | 34.36 | 670.02 | SINAPI - Out/2022 | 93382
2.2 | Cabos - Aneis Superior, Inferior e Descida |  |  |  | 33288.66
2.2.1 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, com área de seção de 50 mm2, diametro de cada fio da cordoalha de 3,0mm, conforme NBR 5420 (Anel inferior) | M | 260 | 63.7 | 16562 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49136
2.2.2 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, com área de seção de 35 mm2, diametro de cada fio da cordoalha de 3,0mm, conforme NBR 5420 (Anel superior), inclusive presilha de fixação | M | 260 | 52.26 | 13587.6 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-13934
2.2.3 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, com área de seção de 16 mm2, diametro de cada fio da cordoalha de 3,0mm, conforme NBR 5420 (descida), inclusive suporte e isolador | M | 50 | 34.85 | 1742.5 | SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-13938
2.2.4 | Fornecimento e instalação de conector de pressão, Split Bolt (Mínimo 50mm2) | UNID | 44 | 22.29 | 980.76 | Composição | CPU-077
2.2.5 | Fornecimento e aplicação de Poliuretano (PU) para vedação de parafusos e buchas - recipiente 310 ML | UNID | 5 | 83.16 | 415.8 | Composição | CPU-078
3 | LIMPEZA GERAL E BOTA-FORA DE MATERIAIS |  |  |  | 755.8
3.1 | Limpeza geral e bota-fora de materiais |  |  |  | 755.8
3.1.1 | Bota-fora em caçamba alugada, inclusive transporte horizontal e vertical no interior da obra e carga. (MOVIMENTAÇÃO EM CAÇAMBA ALUGADA) | M3 | 10 | 75.58 | 755.8 | Composição | CPU-069
|  |  |  | TOTAL GERAL | 59756.43
0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total da Estapa (R$) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
0
1 | 0 | 132919.48 | 64900.1375 | 48.83% | 5843.85 | 4.397% | 15101.91 | 11.36% | 12006.92 | 9.033% | 26308.48 | 19.79% | 8758.1825 | 6.589% | 0
0 | 0 | 27869.55 | 8761.8475 | 31.44% | 3604.69 | 12.93% | 3604.69 | 12.93% | 3604.69 | 12.93% | 3604.69 | 12.93% | 4688.9425 | 16.82% | 0
0 | 0 | 41571.33 | 41571.33 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
0 | 0 | 53825.95 | 4914.31 | 9.13% | 2239.16 | 4.16% | 11497.22 | 21.36% | 8402.23 | 15.61% | 22703.79 | 42.18% | 4069.24 | 7.56% | 0
0 | 0 | 9652.65 | 9652.65 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
| TOTAL - Planilha A | 132919.48 | 64900.1375 | 48.83% | 5843.85 | 4.397% | 15101.91 | 11.36% | 12006.92 | 9.033% | 26308.48 | 19.79% | 8758.1825 | 6.589% | 0
0
0
1 | 0 | 49166.78 | 34441.49 | 70.05% | 14725.29 | 29.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 33294.11 | 33294.11 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
0 | 0 | 1147.38 | 1147.38 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
0 | 0 | 14725.29 |  | 0% | 14725.29 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
2 | 0 | 654587.07 | 0 | 0% | 10887.46 | 1.663% | 171054.63 | 26.13% | 143949.68 | 21.99% | 294821.89 | 45.04% | 33873.41 | 5.175% | 0
0 | 0 | 293172.35 |  | 0% |  | 0% | 70709.92 | 24.12% | 61724.7 | 21.05% | 160737.73 | 54.83% |  | 0% | 0
0 | 0 | 245750.46 |  | 0% |  | 0% | 100344.71 | 40.83% | 65942 | 26.83% | 79463.75 | 32.34% |  | 0% | 0
0 | 0 | 60102.11 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11641.36 | 19.37% | 48460.75 | 80.63% |  | 0% | 0
0 | 0 | 7747.16 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4641.62 | 59.91% | 3105.54 | 40.09% |  | 0% | 0
0 | 0 | 30584.64 |  | 0% | 10887.46 | 35.6% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 19697.18 | 64.4% | 0
0 | 0 | 11916.41 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11916.41 | 100% | 0
0 | 0 | 5313.94 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3054.12 | 57.47% | 2259.82 | 42.53% | 0
3 | 0 | 240168.54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 77659.23 | 32.34% | 0 | 0% | 155079.15 | 64.57% | 7430.16 | 3.094% | 0
0 | 0 | 103175.1 |  | 0% |  | 0% | 57014.71 | 55.26% |  | 0% | 46160.39 | 44.74% |  | 0% | 0
0 | 0 | 16290 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16290 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 790.95 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 790.95 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 45990.84 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45990.84 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 17987.77 |  | 0% |  | 0% | 8609.11 | 47.86% |  | 0% | 1948.5 | 10.83% | 7430.16 | 41.31% | 0
0 | 0 | 55933.88 |  | 0% |  | 0% | 12035.41 | 21.52% |  | 0% | 43898.47 | 78.48% |  | 0% | 0
4 | 0 | 7524.52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 344.52 | 4.579% | 7180 | 95.42% | 0
0 | 0 | 344.52 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 344.52 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 7180 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7180 | 100% | 0
5 | 0 | 47117.47 | 17904.75 | 38% | 22032.62 | 46.76% | 4912.7 | 10.43% | 1133.7 | 2.406% | 755.8 | 1.604% | 377.9 | 0.802% | 0
0 | 0 | 47117.47 | 17904.75 | 38% | 22032.62 | 46.76% | 4912.7 | 10.43% | 1133.7 | 2.406% | 755.8 | 1.604% | 377.9 | 0.802% | 0
| TOTAL - Planilha B | 998564.38 | 52346.24 | 5.242% | 47645.37 | 4.771% | 253626.56 | 25.4% | 145083.38 | 14.53% | 451001.36 | 45.16% | 48861.47 | 4.893% | 0
0
0
1 | 0 | 13742.44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8513.09 | 61.95% | 5229.35 | 38.05% | 0
0 | 0 | 1164.24 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1164.24 | 100% | 0
0 | 0 | 7089.66 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7089.66 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 3073.73 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3073.73 | 100% | 0
0 | 0 | 1423.43 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1423.43 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 991.38 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 991.38 | 100% | 0
2 | 0 | 19063.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10439.04 | 54.76% | 8624.86 | 45.24% | 0
0 | 0 | 1850.72 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1850.72 | 100% | 0
0 | 0 | 7893.41 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7893.41 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 5706.5 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5706.5 | 100% | 0
0 | 0 | 2545.63 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2545.63 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 1067.64 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1067.64 | 100% | 0
3 | 0 | 215.27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 215.27 | 100% | 0
0 | 0 | 24.62 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24.62 | 100% | 0
0 | 0 | 190.65 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 190.65 | 100% | 0
4 | 0 | 1477.01 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1477.01 | 100% | 0
0 | 0 | 49.24 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 49.24 | 100% | 0
0 | 0 | 558.86 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 558.86 | 100% | 0
0 | 0 | 868.91 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 868.91 | 100% | 0
5 | 0 | 17827.67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10264.38 | 57.58% | 7563.29 | 42.42% | 0
0 | 0 | 24.62 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24.62 | 100% | 0
0 | 0 | 10264.38 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10264.38 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 598.16 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 598.16 | 100% | 0
0 | 0 | 38.13 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38.13 | 100% | 0
0 | 0 | 6902.38 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6902.38 | 100% | 0
6 | 0 | 830.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 830.08 | 100% | 0
0 | 0 | 194.96 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 194.96 | 100% | 0
0 | 0 | 558.86 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 558.86 | 100% | 0
0 | 0 | 76.26 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 76.26 | 100% | 0
7 | 0 | 13924.69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13924.69 | 100% | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 8484.36 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8484.36 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 764.91 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 764.91 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 4675.42 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4675.42 | 100% |  | 0% | 0
8 | 0 | 24498.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4061.66 | 16.58% | 19426.35 | 79.3% | 1010.13 | 4.123% | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 4061.66 |  | 0% |  | 0% | 4061.66 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0
0 | 0 | 19426.35 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 19426.35 | 100% |  | 0% |  | 0% | 0
0 | 0 | 1010.13 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1010.13 | 100% |  | 0% | 0
9 | 0 | 1676.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1676.05 | 100% | 0
0 | 0 | 1676.05 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1676.05 | 100% | 0
| TOTAL - Planilha C | 93255.25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4061.66 | 4.355% | 19426.35 | 20.83% | 44151.33 | 47.34% | 25615.91 | 27.47% | 0
0
0
1 | 0 | 16681.84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2830.31 | 16.97% | 13851.53 | 83.03% | 0
0 | 0 | 2830.31 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2830.31 | 100% |  | 0% | 0
0 | 0 | 10459.12 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10459.12 | 100% | 0
0 | 0 | 3392.41 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3392.41 | 100% | 0
2 | 0 | 42318.79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1574.43 | 3.72% | 24017.7 | 56.75% | 16726.66 | 39.53% | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 9030.13 |  | 0% |  | 0% | 1574.43 | 17.44% | 7455.7 | 82.56% |  | 0% |  | 0% | 0
0 | 0 | 33288.66 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16562 | 49.75% | 16726.66 | 50.25% |  | 0% | 0
3 | 0 | 755.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 755.8 | 100% | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 755.8 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 755.8 | 100% |  | 0% | 0
| TOTAL - Planilha D | 59756.43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1574.43 | 2.635% | 24017.7 | 40.19% | 20312.77 | 33.99% | 13851.53 | 23.18% | 0
0
| TOTAL GERAL (Planilhas A, B, C e D) | 1284495.54 | 117246.3775 | 9.128% | 53489.22 | 4.164% | 274364.56 | 21.36% | 200534.35 | 15.61% | 541773.94 | 42.18% | 97087.0925 | 7.558% | 0
| ACUMULADO |  | 117246.3775 | 9.128% | 170735.5975 | 13.29% | 445100.1575 | 34.65% | 645634.5075 | 50.26% | 1187408.4475 | 92.44% | 1284495.54 | 100% | 0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, drenagem, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG

## CPU's
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
CPU-001 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA MEDIDO "IN SITU" |  |  |  | M3
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0.6 | 7.15 | 4.29
SINAPI - Out/2022 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.4 | 64.12 | 25.65
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 29.94
CPU-002 |  | BOTA-FORA COM CARGA MANUAL/MECÂNICA PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E ENTULHOS EM GERAL, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA COM CARGA EM CAMINHÃO CAÇAMBA, TRANSPORTE E DESCARGA EM LOCAL AUTORIZADO PELA PREFEITURA (MOVIMENTAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE) |  |  |  | M3
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.21 | 1.62
SINAPI - Out/2022 | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 208.11 | 1.73
SINAPI - Out/2022 | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0105 | 78.43 | 0.82
SINAPI - Out/2022 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10 | 2.63 | 26.3
OBS: Considerado distância média de 10Km
|  | TAXA MÉDIA PARA DESCARGA DE CAMINHÃO 12M3 EM BOTA-FORA | R$/12M3 | 0.083333 | 100 | 8.33
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 38.8
CPU-003 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LASTRO COM BRITA CORRIDA, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO. ALTURA DE ACORDO COM ESPECIFICADO EM PROJETO. |  |  |  | M3
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.66 | 16.21 | 26.91
SINAPI - Out/2022 | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.8 | 7.89 | 6.31
SINAPI - Out/2022 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.2 | 0.46 | 0.09
SINAPI - Out/2022 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10.5 | 2.02 | 21.21
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.3 | 112.03 | 145.64
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 200.16
CPU-004 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA PARA SÍMBOLO DE VAGA RESERVADA PARA PNE, IDOSO E DEMAIS SÍMBOLOS E TEXTOS NECESSÁRIOS COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL |  |  |  | M2
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 23.43 | 22.49
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.21 | 6.48
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.23 | 9.87 | 2.27
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.427 | 77.88 | 33.25
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 5330 | DILUENTE EPOXI | L | 0.08 | 53.45 | 4.28
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI | 102513 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 68.77
CPU-005 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASPERSOR GIRATÓRIO, TIPO ESPETO, CORPO EM METAL, VAZÃO DE TRABALHO DE 3,8GPM E PRESSÃO DE 60PSI. INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. (REF.: IRRIGADOR ASPERSOR SETORIAL METÁLICO PROSSIONAL ESPIGA) |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.86 | 9.93
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.05 | 3.83 | 0.19
COTAÇÃO |  | IRRIGADOR ASPERSOR SETORIAL METÁLICO PROFISSIONAL ESPIGA | UNID | 1 | 81.22 | 81.22
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 91.34
CPU-006 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO/MANGUEIRA DE POLIETILENO 20X2,3MM (REF: TUBO DE POLIETILENO 80 TIGRE AZUL 20 X 2,3MM OU SUPERIOR) |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.76 | 2.18
SINAPI - Out/2022 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.45 | 1.75
COTAÇÃO |  | TUBO DE POLIETILENO 80 TIGRE AZUL 20 X 2,3MM | M | 1 | 6.9991 | 7
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SUDECAP-BH | 10.50.40 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 10.93
CPU-007 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA PASSAGEM/INSPEÇÃO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 40X40X40CM, PAREDES INTERNAS REVESTIDAS COM CHAPISCO E REBOCO, SEM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO FUNDO CAIXA E BOTA-FORA DE MATERIAL EXEDENTE DE ESCAVAÇÃO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0006 | 470.76 | 0.28
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8487 | 22.37 | 63.73
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8487 | 16.21 | 46.18
SINAPI - Out/2022 | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0515 | 557.62 | 28.72
SINAPI - Out/2022 | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0419 | 459.18 | 19.24
SINAPI - Out/2022 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.49 | 4.94 | 2.42
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 77.4 | 0.69 | 53.41
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 213.98
CPU-008 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA REFLETOR DE LED NA COR PRETA, FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA DE 10W, TEMPERATURA DE COR 3000K (BRANCO QUENTE), 950 LUMENS. BIVOLT - REFERÊNCIA: PHILIPS (PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DAS ÁRVORES, MONTADAS NO PISO) |  |  |  | CJ
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.61 | 6.78
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.25 | 5.48
COTAÇÃO |  | PROJETOR LED 10W 3000K LUZ AMARELA 120º 950 LÚMENS PRETO IP65 PHILIPS - BIVOLT | CJ | 1 | 81.9933 | 81.99
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 94.25
CPU-009 |  | REMOÇÃO DOS POSTES GALVANIZADOS, DE 6,0M DE ALTURA, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA BASE (POSTES EXISTENTES NO LOCAL, COM REAPROVEITAMENTO) |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.37 | 17.9
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.21 | 16.21
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
ORSE-SE - 02/2021 | 7768 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 34.11
CPU-010 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE CHUMBADORES INTERTRAVADOS PARA POSTES COM ALTURA TOTAL ATÉ 7,5M. DIMENSÕES: 1" X 1" X 600 MM (LXPXA). PARAFUSOS: M19, COM COMPRIMENTO DE 500 MM, EM AÇO LAMINADO A36, COM ROSCAS "OVERSIZE", DOBRADOS NA BASE. INTERTRAVAMENTO: CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO 1010/1020, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM SOLDADAS AOS PARAFUSOS EM DOIS NÍVEIS E NA BASE (UNIÃO DAS PONTAS DOS PARAFUSOS OPOSTOS). PORCAS E CONTRAPORCAS COMPATÍVEIS. TRATAMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE, INTERNA E EXTERNAMENTE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO (FUNDAÇÃO: Ø45 CM X 1,60M), ARMADURA (AÇO CA-50: LONGITUDINAL = 4Ø10.0 COMPRIMENTO DE 1,5M) E CONCRETO FCK 20 MPA. |  |  |  | CJ
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
COMPOSIÇÃO | CPU-010 (Auxiliar) | PERFURAÇÃO DE ESTACA TRADO MANUAL - D = 45CM | M | 1.6 | 52.5 | 84
COMPOSIÇÃO | CPU-069 | BOTA-FORA EM CAÇAMBA ALUGADA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA E CARGA. (MOVIMENTAÇÃO EM CAÇAMBA ALUGADA) | M3 | 0.1053 | 60.02 | 6.32
SUDECAP/BH - Out/2022 | 05.05.01 | AÇO CA-50 OU CA-60 | KG | 4.0722 | 12.21 | 49.72
SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.09.25 | CONCRETO FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.0891 | 695.88 | 62
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.37 | 11.19
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.21 | 8.11
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 1 | 404.84 | 404.84
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 626.18
CPU-010 (Auxiliar) |  | PERFURAÇÃO DE ESTACA TRADO MANUAL - D = 45CM |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Out/2022 | 04.03.04 | PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM | M | 1.5 | 35 | 52.5
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SUDECAP/BH - 01/2022 | 04.03.04 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 52.5
CPU-011 |  | ASSENTAMENTO DE POSTES GALVANIZADOS, COM ALTURA DE 6,0M (POSTES EXISTENTES NO LOCAL, QUE SERÃO REALOCADOS) |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.37 | 44.74
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.21 | 32.42
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 77.16
CPU-012 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELEFÔNICO ESCALONADO RETO COM ALTURA ÚLTIL DE 6,00M. CONSTRUÇÃO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM; DIÂMETRO DA BASE: 90 MM; DIÂMETRO DO TOPO: 60,3 MM; NÚMERO DE ESTÁGIOS: 3; REDUÇÃO DO DIÂMETRO ATRAVÉS DE PROCESSO DE PRENSAGEM HIDRÁULICA. BASE TIPO FLANGE, QUADRADA, COM DIMENSÕES DE 300 X 300 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 9 MM. TRATAMENTO: GALVANIZAÇÃO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE, INTERNA E EXTERNAMENTE. PREVISÃO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE SEGUNDO ESTÁGIO A 3,5 M DE ALTURA, COM FURO PARA PASSAGEM DE CABOS E FIXAÇÃO POR DOIS PARAFUSOS (ROSCAS SOLDADAS INTERNAMENTE). PASSAGEM DE CABOS INTERNA. |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
COMPOSIÇÃO | CPU-011 | ASSENTAMENTO DE POSTES GALVANIZADOS, COM ALTURA DE 6,0M (POSTES EXISTENTES NO LOCAL, QUE SERÃO REALOCADOS) | UNID | 1 | 77.16 | 77.16
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1516.51 | 1516.51
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1593.67
CPU-013 |  | DEMOLIÇÃO DE BUEIRO E REQUADRO DE CONCRETO OU AÇO COM EMPILHAMENTO PARA REUTILIZAÇÃO. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA |  |  |  | CJ
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.21 | 64.84
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 64.84
CPU-014 |  | DEMOLIÇÃO DE BICICLETÁRIO E DESTINAÇÃO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA |  |  |  | CJ
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.21 | 32.42
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 32.42
CPU-015 |  | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPÓGRAFO E NIVELADOR |  |  |  | M2
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 80 | 11.39 | 911.2
* Considerado 80 pontos e uma área estimada de 2600m2
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 911.2
CPU-016 |  | REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA ATERROS CONTROLADOS, INCLUINDO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR, CONFORME NORMAS DA ABNT PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO, ANÁLISE GRANULOMÉTRICA, LIMITE DE LIQUIDEZ, LIMITE DE PLASTICIDADE, UMIDADE DOS SOLOS, PARA CONTROLE DE COMPACTAÇÃO DE ATERROS. DEVERÃO SER COMPROVADAS AS CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS ESPECÍFICOS. |  |  |  | CJ
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49555 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | U | 1 | 112.2 | 112.2
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49553 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | U | 1 | 76.12 | 76.12
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49554 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | U | 1 | 76.5 | 76.5
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49565 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS | U | 1 | 43.1 | 43.1
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49551 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | U | 1 | 91.35 | 91.35
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 399.27
CPU-017 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO DE CHÃO, FABRICADO EM AÇO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PRÓPRIO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS. (REF.: BICICLETÁRIO DE CHÃO - A-115 - ALTMAYER OU EQUIVALENTE) |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.37 | 5.59
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.21 | 4.05
COTAÇÃO |  | BICICLETÁRIO/SUPORTE DE CHÃO - AI-115 - ALTMAYER | M | 1 | 346.7439 | 346.74
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 356.38
CPU-018 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - M1 - MENSAGENS ESCRITAS - INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.21 | 4.86
COTAÇÃO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO - M1 - MENSAGENS ESCRITAS - INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO | UNID | 1 | 58.8833 | 58.88
COTAÇÃO |  | FITA DUPLA FACE 3M SCOTCH FIXA FORTE FIXAÇÃO EXTREMA 24MMX2M | Rolo c/ 2M | 0.1 | 31.12 | 3.11
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 66.85
CPU-019 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - M2 - MENSAGENS ESCRITAS - INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.21 | 4.86
COTAÇÃO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO - M2 - MENSAGENS ESCRITAS - INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIÃO DE PÚBLICO | UNID | 1 | 41.93 | 41.93
COTAÇÃO |  | FITA DUPLA FACE 3M SCOTCH FIXA FORTE FIXAÇÃO EXTREMA 24MMX2M | Rolo c/ 2M | 0.1 | 31.12 | 3.11
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 49.9
CPU-020 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - M7 - MENSAGENS ESCRITAS - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE O USO DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.21 | 4.86
COTAÇÃO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO - M7 - MENSAGENS ESCRITAS - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE O USO DA EDIFICAÇÃO | UNID | 1 | 19.23 | 19.23
COTAÇÃO |  | FITA DUPLA FACE 3M SCOTCH FIXA FORTE FIXAÇÃO EXTREMA 24MMX2M | Rolo c/ 2M | 0.1 | 31.12 | 3.11
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 27.2
CPU-021 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA ALARME DE, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.21 | 4.86
COTAÇÃO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA ALARME DE, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE | UNID | 1 | 10.96 | 10.96
COTAÇÃO |  | FITA DUPLA FACE 3M SCOTCH FIXA FORTE FIXAÇÃO EXTREMA 24MMX2M | Rolo c/ 2M | 0.1 | 31.12 | 3.11
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 18.93
CPU-022 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA SIRENE |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.21 | 4.86
COTAÇÃO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA SIRENE | UNID | 1 | 9.78 | 9.78
COTAÇÃO |  | FITA DUPLA FACE 3M SCOTCH FIXA FORTE FIXAÇÃO EXTREMA 24MMX2M | Rolo c/ 2M | 0.1 | 31.12 | 3.11
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 17.75
CPU-023 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA # 20 MSG, NAS DIMENSÕES (60X90X17)CM. INCLUSIVE REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º Ø63MM, ADAPTADOR Ø63MM, RSF X ENGATE RÁPIDO Ø38MM, MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, Ø38MM E COMPRIMENTO DE 30M (2 DE 15M) TIPO 2 - NBR 11.861/ABNT, ESGUICHO CÔNICO, TIPO ANGULHETA, Ø38MM E JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE Ø13MM, CESTO BASCULANTE, VISOR DE VIDRO E CHAVES PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO Ø63X38MM. INCLUSO RASGO EM ALVENARIA E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 17.45 | 53
SINAPI - Out/2022 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 21.76 | 66.09
SINAPI - Out/2022 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.154 | 42.71 | 6.58
SINAPI - Out/2022 | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0622 | 539.56 | 33.56
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.37 | 22.37
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.21 | 16.21
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 73.02 | 73.02
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 213 | 213
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 402.51 | 402.51
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 20.28 | 20.28
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2 | 360 | 720
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 250.14 | 250.14
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 03/2022 | 96765 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1876.76
CPU-024 |  | PAINEL CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL, 100/220V, BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 24VDC, SAÍDA AUXILIAR DE RELÉ, COM 24 LAÇOS, CADA LAÇO SUPORTANDO ATÉ 20 DISPOSITIVOS, TAMANHO APROXIMADO DE 240X290X100MM, MODELO DE SOBREPOR EM ALVENARIA. FORMA DE DETECÇÃO POR RESISTÊNCIA NO LAÇO, PAINEL COM LED'S, TEMPORIZAÇÃO PARA DISPARO DE ALARME GERAL, CHAVE BLOQUIO DE TECLADO. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS. REF.: SEGURIMAX OU SUPERIOR |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.61 | 67.83
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.25 | 54.75
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0.99 | 3.96
COTAÇÃO |  | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIA 24 SETORES 12V – SEGURIMAX - BIVOLT | UNID | 1 | 469.1633 | 469.16
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 595.7
CPU-025 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, Ø38MM E COMPRIMENTO DE 15M, TIPO 2 - NBR 11.861/ABNT, INCLUSIVE UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.21 | 4.05
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1 | 360 | 360
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 364.05
CPU-026 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO (REF.: INTELBRAS OU SUPERIOR) |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.61 | 11.31
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.25 | 9.13
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.99 | 1.98
COTAÇÃO |  | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA AMB 3202 INTELBRAS | UNID | 1 | 66.3357 | 66.34
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 88.76
CPU-027 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR EM CHAPA #18, PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, ALETAS DE VENTILAÇÃO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E VISOR EM ACRÍLICO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.37 | 11.19
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0.99 | 3.96
COTAÇÃO |  | ABRIGO DE EXTINTOR PQS – ACO 75 X 30 X 25 | UNID | 1 | 237.9667 | 237.97
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 253.12
CPU-028 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, COM 2 REFLETORES DE LONGO ALCANCE, 1.200 LUMENS |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 18.25 | 1.37
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 22.61 | 4.06
COTAÇÃO |  | Luminária de Emergência LED 1200 Lumens e 2 Faróis Empalux | UNID | 1 | 144.37 | 144.37
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 03/2022 | 97599 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 149.8
CPU-029 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA DE REDE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 2.1/2" (63MM), INCLUSIVE CONEXÕES, EM ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO, COR VERMELHO |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 17.96 | 2.53
SINAPI - Out/2022 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 22.24 | 3.13
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.144 | 38.99 | 5.61
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 04/2022 | 98397 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 11.27
CPU-030 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" 20MPA, PREPARO MECÂNICO EM OBRA E ACABAMENTO CONVENCIONAL COM SARRAFEAMENTO E DESEMPENADEIRA - E=7CM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO. |  |  |  | M3
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5986 | 22.37 | 35.76
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66571 | 16.21 | 10.79
SINAPI - Out/2022 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.05 | 468.97 | 492.42
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 04/2022 | 101747 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 538.97
CPU-031 |  | EXECUÇÃO DE TESTE E CONFERÊNCIA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, INCLUINDO TESTE DE ALARMES, SISTEMA DE BOMBEAMENTO, HIDRANTES, EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO. TESTE A SER REALIZADO COM PROFISSIONAIS HABILITADOS E INDICAÇÃO E CORREÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS. |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 89.59 | 716.72
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.61 | 180.88
SINAPI - Out/2022 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.76 | 174.08
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 16.21 | 259.36
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1331.04
CPU-032 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA, MOTOR 5 CV, 220 V, TRIFÁSICA (REF.: MODELO THEBE THSI-18 5.0 CV TRIF OU SIMILAR) |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.1 | 17.84 | 108.82
SINAPI - Out/2022 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.1 | 25.27 | 154.15
COTAÇÃO |  | BOMBA DE INCÊNDIO THEBE THSI-18(R) 5 CV TRIFÁSICA 220V/380V/440V | UNID | 1 | 3510.3967 | 3510.4
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 3773.37
CPU-033 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO COM AJUSTE DUPLO E INTEPENDENTE DE 10 A 145 PCI |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.61 | 90.44
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.25 | 73
COTAÇÃO |  | PRESSOSTATO LF5512-03W - LEFOO-LF5512-03W | UNID | 1 | 213.1567 | 213.16
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SETOP-MG - 03/2022 | ED-50185 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 376.6
CPU-034 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO LB, ALUMINIO, PARA ELETRODUTO 3/4", COM TAMPAS (CEGA OU PARA TOMADAS) E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO (BUCHAS, PARAFUSOS E ARRUELAS). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3434 | 18.25 | 6.27
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3434 | 22.61 | 7.76
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.16 | 0.32
COTAÇÃO |  | CONDULETE FIXO 3/4" TIPO "LB" - COM TAMPA / ROSCA BSP / COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ | UNID | 1 | 17.79 | 17.79
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 04/2022 | 95777 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 32.14
CPU-035 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO LL, ALUMINIO, PARA ELETRODUTO 3/4", COM TAMPAS (CEGA OU PARA TOMADAS) E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO (BUCHAS, PARAFUSOS E ARRUELAS). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3434 | 18.25 | 6.27
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3434 | 22.61 | 7.76
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.16 | 0.32
COTAÇÃO |  | CONDULETE FIXO 3/4" TIPO "LL" - COM TAMPA / ROSCA BSP / COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ | UNID | 1 | 19.8967 | 19.9
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 04/2022 | 95777 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 34.25
CPU-036 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO LR, ALUMINIO, PARA ELETRODUTO 3/4", COM TAMPAS (CEGA OU PARA TOMADAS) E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO (BUCHAS, PARAFUSOS E ARRUELAS). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3434 | 18.25 | 6.27
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3434 | 22.61 | 7.76
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.16 | 0.32
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 11.8 | 11.8
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 04/2022 | 95777 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 26.15
CPU-037 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE TIPO TB, ALUMINIO, PARA ELETRODUTO 3/4", COM TAMPAS (CEGA OU PARA TOMADAS) E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO (BUCHAS, PARAFUSOS E ARRUELAS). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3434 | 18.25 | 6.27
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3434 | 22.61 | 7.76
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.16 | 0.32
COTAÇÃO |  | CONDULETE FIXO 3/4" TIPO "TB" - COM TAMPA / ROSCA BSP / COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ | UNID | 1 | 22.2175 | 22.22
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 04/2022 | 95777 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 36.57
CPU-038 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DN 3/4" (20MM), EM ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO, COR VERMELHO |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 17.96 | 2.53
SINAPI - Out/2022 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 22.24 | 3.13
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.045714 | 38.99 | 1.78
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 7.44
CPU-039 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T DE TENSÃO NOMINAL 250V E CORRENTE NOMINAL DE 10A (127V), FABRICADA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DE PVC ANTI-CHAMA, INSTALADO EM TAMPA PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR14136. |  |  |  | CJ
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.25 | 6.02
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 22.61 | 7.46
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.46 | 1.46
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.56 | 7.56
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 22.5
CPU-040 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BIPOLAR 2 X 1,5MM COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA (PARA LIGAÇÃO DOS ACIONADORES E SIRENES DO SISTEMA DE ALARME) |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.25 | 0.55
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 22.61 | 0.68
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.7 | 0.03
COTAÇÃO |  | CABO BIPOLAR 2 X 1,5MM COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA - ROLO 100M | M | 0.0119 | 676.8333 | 8.05
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 04/2022 | 91927 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 9.31
CPU-041 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TAPUME ECOLÓGICO EM PLACAS DE 2,00M X 0,97M, H = 1,90M E ESPESSURA DE 3MM (REF.: TAPUME ECOLÓGICO ONDULINE), ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM PONTALETES 7,5CM X 7,5CM EM PINUS OU EQUIVALENTE. |  |  |  | M2
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.12 | 4.42
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.21 | 3.24
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.6 | 8.39 | 13.42
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.05 | 25.43 | 1.27
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.02 | 25.92 | 0.52
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 3 | 1.18 | 3.54
COTAÇÃO |  | TAPUME ECOLÓGICO 2MX97CM VERDE ONDULINE | UNID | 0.54124 | 82.5133 | 44.66
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 71.07
CPU-042 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONES, 75CM, COM ENTREGA DOS MESMOS PARA A UNIDADE PÓS UTILIZAÇÃO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.21 | 3.24
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 1 | 52.6 | 52.6
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 55.84
CPU-043 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.21 | 0.81
SUDECAP/BH - Out/2022 (Insumo) | 84.20.20 | FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M | M | 1 | 0.05 | 0.05
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 0.86
CPU-044 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM, PARA ESTACIONAMENTO, INCLUINDO "AS BUILT" E ADEQUAÇÃO AOS ELEMENTOS EXISTENTES. CONSTITUÍDO POR NO MÍNIMO OS ITENS ENUNCIADOS A SEGUIR. APRESENTAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) QUITADA. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM PAPEL (02 CÓPIAS ASSINADAS) E EM MEIO ELETRÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LISTAGEM DAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E CONSTRUTIVAS E LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DOS MATERIAIS, LEVANTAMENTOS DE CORTE, DE ATERRO E BOTA-FORA. APRESENTAÇÃO DE PLANTA (AS) BAIXA (AS) , MOSTRANDO A POSIÇÃO E TIPO DOS DIVERSOS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES. APRESENTAÇÃO DE CORTES, SEÇÕES TRANSVERSAIS E DETALHES. (ELABORAR APENAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Out/2022 | 62.01.10 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) | A1 | 1 | 913.78 | 913.78
SUDECAP/BH - Out/2022 | 62.01.11 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) | A1 | 1 | 568.84 | 568.84
|  | ART - TABELA CREA-MG/2022 | UNID | 1 | 86.55 | 86.55
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1569.17
CPU-045 |  | REMOÇÃO CUIDADOSA DE GRADIL. INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO PARA REUTILIZAÇÃO |  |  |  | M2
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 22.37 | 1.34
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 16.21 | 9.73
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SETOP-MG - 03/2022 | ED-48434 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 11.07
CPU-046 |  | INSTALAÇÃO DE GRADIL E PORTÃO NYLOFOR 3D, H=2,03 A H=2,43 M (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL) |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.37 | 22.37
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.21 | 32.42
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SUDECAP-BH - 06/2022 | 13.38.30 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 54.79
CPU-047 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCLUSIVE PESSOAL LOCAL PARA APOIO À OBRA), MOVIMENTAÇÕES (SEJAM HORIZONTAIS E/OU VERTICAIS/IÇAMENTOS) DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NA OBRA E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS (MEDIÇÃO DE 75% PARA MOBILIZAÇÃO E 25% NA ÚLTIMA MEDIÇÃO) E TRANSPORTES/FRETES |  |  |  | %
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Out/2022 | 41.02.01 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UN | 1 | 301.83 | 301.83
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-16342 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | un | 1 | 319.1 | 319.1
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 3 | 672.56 | 2017.68
SUDECAP/BH - Out/2022 | 45.01.03 | LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL | MES | 0.25 | 3222.58 | 805.65
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 3444.26
CPU-048 |  | ENGENHEIRO CIVIL (DE OBRA), EQUIVALENTE A 2 HORAS DIÁRIAS, DURANTE TODA DURAÇÃO DA OBRA (COM MEDIÇÃO PROPORCIONAL À MEDIÇÃO DO PERÍODO) |  |  |  | %
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1.5 | 11.8 | 17.7
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1.5 | 1.9 | 2.85
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1.5 | 123.54 | 185.31
COTAÇÃO |  | ENGENHEIRO CIVIL - SALÁRIO 2022 - TIMÓTEO, MG | MES | 1.5 | 6533.63 | 9800.45
|  | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 49,50% (MÊS) |  | 0.495 | 9800.45 | 4851.22
OBS: Considerado 2 horas por dia x 22 dias por mês x 6 meses
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 06/2022 | 93565 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 14857.53
CPU-049 |  | ENCARREGADO DE OBRA, EM TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO NO CANTEIRO DE OBRAS, DURANTE TODA DURAÇÃO DA OBRA (COM MEDIÇÃO PROPORCIONAL À MEDIÇÃO DO PERÍODO) |  |  |  | %
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 6 | 11.8 | 70.8
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 6 | 18.58 | 111.48
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 6 | 202.94 | 1217.64
COTAÇÃO |  | ENCARREGADO DE OBRAS - SALÁRIO 2022 - TIMÓTEO, MG | MES | 6 | 2714.49 | 16286.94
|  | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 49,50% (MÊS) |  | 0.495 | 16286.94 | 8062.04
OBS: Considerado tempor integral (44 horas semanais) durante 6 meses
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 06/2022 | 93572 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 25748.9
CPU-050 |  | SERVIÇO DE LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA E TRANSPORTES DE MATERIAIS NA OBRA, DURANTE TODA DURAÇÃO DA OBRA (COM MEDIÇÃO PROPORCIONAL À MEDIÇÃO DO PERÍODO) |  |  |  | %
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 16.21 | 2139.72
OBS: Considerado 1 hora por dia x 22 dias por mês x 6 meses = 66H
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2139.72
CPU-051 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TAPUME ECOLÓGICO EM PLACAS DE 2,00M X 0,97M, E ESPESSURA DE 3MM (REF.: TAPUME ECOLÓGICO ONDULINE) E TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM PONTALETES 7,5CM X 7,5CM EM PINUS OU EQUIVALENTE. (ALTURA TOTAL 1,90M - 0,97M DE TAPUME DE VEDAÇÃO E RESTANTE DA ALTURA EM TELA PLÁSTICA LARANJA DE SINALIZAÇÃO) |  |  |  | M2
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.12 | 4.42
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.21 | 3.24
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.6 | 8.39 | 13.42
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.05 | 25.43 | 1.27
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.02 | 25.92 | 0.52
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.5 | 1.18 | 1.77
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1.05 | 3 | 3.15
COTAÇÃO |  | TAPUME ECOLÓGICO 2MX97CM VERDE ONDULINE | UNID | 0.27062 | 82.5133 | 22.33
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 50.12
CPU-052 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA PARA REDE PLUVIAL EM ANEL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0M, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 2,0 METROS COM TAMPÃO ARTICULADO DE FERRO FUNDIDO, CLASSE B125 CARGA MÁXIMA 12,5 TONELADAS. BASE EM CONCRETO E REJUNTAMENTO DOS ANEIS COM ARGAMASSA 1:4 |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 97983 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 | M | 0.5 | 522.31 | 261.16
SINAPI - Out/2022 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 541.94 | 541.94
SINAPI - Out/2022 | 99285 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA | UN | 1.2963 | 1280.42 | 1659.8
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2462.9
CPU-053 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTACIONAMENTO, INCLUSIVE COMPABIBILIZAÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E "AS BUILT". CONSTITUÍDO POR NO MÍNIMO OS ITENS ENUNCIADOS A SEGUIR: APRESENTAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) QUITADA. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM PAPEL (02 CÓPIAS ASSINADAS) E EM MEIO ELETRÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LISTAGEM DAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, CONSTRUTIVAS E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. APRESENTAÇÃO DE PLANTA (AS) BAIXA (AS) , MOSTRANDO A POSIÇÃO E TIPO DOS DIVERSOS COMPONENTES DO PROJETO. APRESENTAÇÃO DE PERSPECTIVAS. APRESENTAÇÃO DO ISOMÉTRICO. APRESENTAÇÃO DE CORTES E DETALHES. (ELABORAR APENAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Out/2022 | 62.01.26 | PROJETO DE IRRIGAÇAO | A1 | 1 | 1283.38 | 1283.38
|  | ART - TABELA CREA-MG/2022 | UNID | 1 | 86.55 | 86.55
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1369.93
CPU-054 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL, PARA ESTACIONAMENTO E CALÇADAS, INCLUSIVE COMPABIBILIZAÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E "AS BUILT". CONSTITUÍDO POR NO MÍNIMO OS ITENS ENUNCIADOS A SEGUIR: APRESENTAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) QUITADA. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM PAPEL (02 CÓPIAS ASSINADAS) E EM MEIO ELETRÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LISTAGEM DAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, CONSTRUTIVAS E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. APRESENTAÇÃO DE PLANTA (AS) BAIXA (AS) , MOSTRANDO A POSIÇÃO E TIPO DOS DIVERSOS COMPONENTES DO PROJETO. APRESENTAÇÃO DE PERSPECTIVAS. APRESENTAÇÃO DO ISOMÉTRICO. APRESENTAÇÃO DE CORTES E DETALHES. (ELABORAR APENAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Out/2022 | 62.01.12 | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | A1 | 1 | 1134.56 | 1134.56
|  | ART - TABELA CREA-MG/2022 | UNID | 1 | 86.55 | 86.55
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1221.11
CPU-055 |  | ELABORAÇÃO DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTE (INCLUSIVE APROVAÇÃO NO CBMG), PARA O CAMPUS TIMÓTEO, INCLUSIVE COMPABIBILIZAÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E "AS BUILT". CONSTITUÍDO POR NO MÍNIMO OS ITENS ENUNCIADOS A SEGUIR: APRESENTAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) QUITADA. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM PAPEL (02 CÓPIAS ASSINADAS) E EM MEIO ELETRÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LISTAGEM DAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, CONSTRUTIVAS E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. APRESENTAÇÃO DE PLANTA (AS) BAIXA (AS) , MOSTRANDO A POSIÇÃO E TIPO DOS DIVERSOS COMPONENTES DO PROJETO. APRESENTAÇÃO DE PERSPECTIVAS. APRESENTAÇÃO DO ISOMÉTRICO. APRESENTAÇÃO DE CORTES E DETALHES. (ELABORAR APENAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 90.63 | 2175.12
|  | ART - TABELA CREA-MG/2022 | UNID | 1 | 86.55 | 86.55
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2261.67
CPU-056 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - H MÉDIO = 15CM |  |  |  | M3
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02353 | 306.75 | 7.22
SINAPI - Out/2022 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00588 | 56.11 | 0.33
SINAPI - Out/2022 | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02941 | 146.61 | 4.31
SINAPI - Out/2022 | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.02941 | 190.3 | 5.6
SINAPI - Out/2022 | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01765 | 254.84 | 4.5
SINAPI - Out/2022 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.01176 | 87.3 | 1.03
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08824 | 16.21 | 1.43
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1.3 | 102.93 | 133.81
SINAPI - Out/2022 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13 | 1.76 | 22.88
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SUDECAP-BH - 06/2022 | 20.06.03 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 181.11
CPU-057 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA CANALETAS EM CONCRETO, INCLUSIVE COMPABIBILIZAÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E "AS BUILT". CONSTITUÍDO POR NO MÍNIMO OS ITENS ENUNCIADOS A SEGUIR: APRESENTAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) QUITADA. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM PAPEL (02 CÓPIAS ASSINADAS) E EM MEIO ELETRÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LISTAGEM DAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, CONSTRUTIVAS E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. APRESENTAÇÃO DE PLANTA (AS) BAIXA (AS) , MOSTRANDO A POSIÇÃO E TIPO DOS DIVERSOS COMPONENTES DO PROJETO. APRESENTAÇÃO DE PERSPECTIVAS. APRESENTAÇÃO DO ISOMÉTRICO. APRESENTAÇÃO DE CORTES E DETALHES. (ELABORAR APENAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA FISCALIZAÇÃO). |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SUDECAP/BH - Out/2022 | 62.01.16 | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | A1 | 1 | 1157.27 | 1157.27
|  | ART - TABELA CREA-MG/2022 | UNID | 1 | 86.55 | 86.55
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 1243.82
CPU-058 |  | REMOÇÃO CUIDADOSA DE TOLDO DE COBERTURA PARA CARROS OFICIAIS, INCLUSIVE AFASTAMENTO E ARMAZENAMENTO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO |  |  |  | CJ
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.21 | 129.68
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 129.68
CPU-059 |  | EXECUÇÃO DE CORTE E SUPRESSÃO DE ÁRVORE, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 242.57 | 242.57
SINAPI - Out/2022 | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 243.6 | 243.6
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 486.17
CPU-060 |  | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PAVER RETANGULAR, 10X20CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA. INCLUSO SERVIÇOS DE ACABAMENTO, COMPACTAÇÃO E COLCHÃO DE AREIA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM SOBRE A BASE (REASSENTAMENTO COM PAVER RETANGULAR REMOVIDO) |  |  |  | M2
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1595 | 17.27 | 2.75
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1595 | 16.21 | 2.59
SINAPI - Out/2022 | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 7.89 | 0.03
SINAPI - Out/2022 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0757 | 0.46 | 0.03
SINAPI - Out/2022 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0037 | 8.63 | 0.03
SINAPI - Out/2022 | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.076 | 0.78 | 0.06
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 100 | 5.68
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 105.27 | 0.68
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 06/2022 | 92397 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 11.85
CPU-061 |  | REINSTLAÇÃO DE TOLDO DE COBERTURA PARA CARROS OFICIAIS |  |  |  | CJ
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.37 | 89.48
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.21 | 64.84
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 154.32
CPU-062 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE SOMBREAMENTO, ACABAMENTO E BAINHA COM FIO REFORÇADO, RESISTÊNCIA À RADIAÇÃO ULTRA VIOLETA E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO |  |  |  | M2
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.96 | 2.3
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.21 | 1.62
COTAÇÃO |  | TELA SOMBRITE DECORATIVA 90% ESTACIONAMENTO 5X5 | UNID | 0.044 | 656.6214 | 28.89
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 32.81
CPU-063 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90º ROSQUEADO EM AÇO GALVANIZADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2" (63MM), E = 3,65MM |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.104 | 17.45 | 19.26
SINAPI - Out/2022 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.104 | 21.76 | 24.02
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.03 | 14.12 | 0.42
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.07 | 40.72 | 2.85
COTAÇÃO |  | COTOVELO 90º 2.1/2" BSP - GALVANIZADO | UNID | 1 | 57.43 | 57.43
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 06/2022 | 92390 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 103.98
CPU-064 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA ROSQUEADA EM AÇO GALVANIZADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2" (63MM), E = 3,65MM |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.736 | 17.45 | 12.84
SINAPI - Out/2022 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.736 | 21.76 | 16.02
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.03 | 14.12 | 0.42
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.07 | 40.72 | 2.85
COTAÇÃO |  | LUVA 2.1/2" BSP - GALVANIZADA | UNID | 1 | 45.7 | 45.7
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 06/2022 | 92378 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 77.83
CPU-065 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ ROSQUEADO EM AÇO GALVANIZADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2" (63MM), E = 3,65MM |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.471 | 17.45 | 25.67
SINAPI - Out/2022 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.471 | 21.76 | 32.01
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.045 | 14.12 | 0.64
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.011 | 40.72 | 0.45
COTAÇÃO |  | TÊ 90º 2.1/2" BSP - GALVANIZADO | UNID | 1 | 113.24 | 113.24
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 06/2022 | 92642 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 172.01
CPU-066 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO, FCK >= 20,0 MPA, SEÇÃO TRAPEZOIDAL (12CM X 18CM X 45CM), ALINHADO E REJUNTADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DO FUNDO DA CAVA, REATERRO E AFASTAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 22.37 | 8.81
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 16.21 | 6.39
SINAPI - Out/2022 | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 622.61 | 1.25
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 100 | 0.7
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) | UN | 1.05 | 61.54 | 64.62
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 08/2022 | 94273 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 81.77
CPU-067 |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL UTILIZADOS PARA ESCAVAÇÃO, PREPARO DO TERRENO E EXECUÇÃO DA BASE. |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste | ED-49750 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM | un | 2 | 1056 | 2112
* Estimativa de mobilização considerando equipamentos similares aos utilizados na escavação, preparo do terreno e execução da base.
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2112
CPU-068 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR PARA RECEBIMENTO DA ESTRUTURA DOS TOLDOS. |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.96 | 8.98
SINAPI - Out/2022 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.24 | 11.12
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 2.9876 | 10.98 | 32.8
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.003 | 46.55 | 0.14
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 4 | 36.38 | 145.52
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 198.56
CPU-069 |  | BOTA-FORA EM CAÇAMBA ALUGADA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL NO INTERIOR DA OBRA E CARGA. (MOVIMENTAÇÃO EM CAÇAMBA ALUGADA) |  |  |  | M3
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 16.21 | 11.35
COTAÇÃO |  | ALUGUEL DE CAÇAMBA - 5M3 | M3 | 0.2 | 243.3333 | 48.67
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 60.02
CPU-070 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO TIPO “TIGHT” CONSTITUÍDO POR FIBRAS SM(MONOMODO), COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ACRILATO E REVESTIMENTO SECUNDÁRIO EM MATERIAL POLIMÉRICO COLORIDO (900 µM), REUNIDAS E REVESTIDAS POR FIBRAS SINTÉTICAS DIELÉTRICAS PARA SUPORTE MECÂNICO (RESISTÊNCIA À TRAÇÃO) E COBERTAS POR CAPA EXTERNA EM POLÍMERO PARA USO INTERNO E EXTERNO. NÃO PROPAGANTE A CHAMA E RESISTÊN+D84TE A FUNGOS E RAIOS ULTRA-VIOLETA. DEVE POSSUIR ELEMENTOS QUE TORNEM A FIBRA RESISTÊNTE A TRAÇÃO(MÍNIMO DE 150KGF) E O CONJUNTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DEVE CONTER 6 FIBRAS INTERNAS MONOMODO DE 9 µM. DESIGNAÇÃO ABNT: CFOT-SM-EO-06. REFERÊNCIA: FURUKAWA 28070005. |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 18.25 | 1.1
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 22.61 | 1.36
COTAÇÃO |  | FIBRA ÓPTICA - 6 FIBRAS MONOMODO DE 9 µm | M | 1.1 | 7.1467 | 7.86
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 10.32
CPU-071 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO ARTICULADA PARA TRÁFEGO PESADO - 30X90CM), COM SISTEMA ANTI DERRAPAGEM. |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5109 | 22.37 | 11.43
SINAPI - Out/2022 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5109 | 16.21 | 8.28
SUDECAP/BH - Out/2022 | 40.09.25 | CONCRETO FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.0061 | 695.88 | 4.24
COTAÇÃO |  | GRELHA BOCA DE LOBO ARTICULADA 30x90CM - FERRO FUNDIDO | UNID | 1 | 529.6667 | 529.67
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 553.62
CPU-072 |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FUSÃO E CERTIFICAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS (IMPRESSO E ARQUIVO ELETRÔNICO), INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS. |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 91.06 | 245.86
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 245.86
CPU-073 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE 150 MM2 NO DISJUNTOR GERAL DO QDC OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EMENDA, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.25 | 18.25
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.61 | 22.61
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.1 | 9.8 | 0.98
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 1.33 | 2.66
COTAÇÃO |  | TERMINAL COMPRESSÃO 150MM2 | UNID | 1 | 16.3633 | 16.36
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 60.86
CPU-074 |  | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE 95 MM2 NO DISJUNTOR GERAL DO QDC OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EMENDA, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.25 | 18.25
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.61 | 22.61
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.1 | 9.8 | 0.98
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 1.33 | 2.66
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 1 | 8.67 | 8.67
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 53.17
CPU-075 |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DOS CABOS EXISTENTES E RECOLOCAÇÃO |  |  |  | M
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.25 | 0.91
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.61 | 1.13
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 2.04
CPU-076 |  | FORNECECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA DE AÇO ZINCADO 25MM X 25MM X 5MM, COMPRIMENTO 2,40M |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 18.25 | 7.22
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 22.61 | 8.94
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | 1.2 | 94.43 | 113.32
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
SINAPI - 10/2022 | 96986 (Adaptada) | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 129.48
CPU-077 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE PRESSÃO, SPLIT BOLT (MÍNIMO 50MM2) |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.25 | 1.83
SINAPI - Out/2022 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.61 | 2.26
SICOR/MG - Out/2022 - Região Leste (Insumo) | MATED-13949 | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" ( ACABAMENTO: LATÃO¦ SEÇÃO DO CABO: 2,5-50MM2) | UN | 1 | 13.61 | 13.61
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 17.7
CPU-078 |  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE POLIURETANO (PU) PARA VEDAÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS - RECIPIENTE 310 ML |  |  |  | UNID
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI - Out/2022 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.25 | 36.5
SINAPI - Out/2022 (Insumo) | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1 | 29.54 | 29.54
ORIGEM DA COMPOSIÇÃO:
|  | Total (Custo Direto sem LDI) |  |  |  | 66.04
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA Reforma do estacionamento, paisagismo, sistema de irrigação, adequação do SPCI e demais intervenções complementares - Campus de Timóteo do CEFET-MG